# คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 6: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Three-Phase Circuits Mastery)

วิชา: Fundamental Electrical Engineering (FunE) • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สอน: รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

## 📌 บทนำ: ทำไมโลกนี้ต้องมี “ไฟฟ้า 3 เฟส”? (Intuition จากศูนย์)

ก่อนจะไปจำสูตรและตัวห้อย มาเข้าใจภาพใหญ่ใน 2 นาทีกันก่อน:

- ไฟฟ้า 1 เฟส (Single-Phase): คือไฟบ้านปกติที่เราใช้ (230 V) เปรียบเสมือน “คนปั่นจักรยานด้วยขาข้างเดียว” เมื่อลูกบันไดหมุนมาถึงจุดบนสุดและล่างสุด กำลังงานจะตกลงเป็นศูนย์ชั่วขณะ (p(t) กระเพื่อมขึ้นลง) ทำให้มอเตอร์ขนาดใหญ่หมุนไม่เรียบ สั่นสะเทือน และไม่มีแรงสตาร์ทตัวเอง

- ไฟฟ้า 3 เฟส (Three-Phase): คือการนำขดลวด 3 ชุดมาวางห่างกันเชิงมุม 120∘ ทางเรขาคณิตในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เปรียบเสมือน “เครื่องยนต์ 3 สูบที่ผลัดกันจุดระเบิดส่งกำลังต่อเนื่อง”

  - กำลังไฟฟ้าชั่วขณะคงที่เสมอ (p(t)=Constant): มอเตอร์ 3 เฟสเดินเครื่องเรียบ ไร้การสั่นสะเทือน (Vibration-free) และมีทอร์กสตาร์ทตัวเองได้ทันที

  - ประหยัดสายไฟมหาศาล: การส่งกำลังไฟฟ้าปริมาณเท่ากัน ระบบ 3 เฟสใช้ปริมาณเนื้อทองแดง/อะลูมิเนียมของสายส่งน้อยกว่าระบบ 1 เฟสถึง 25% – 50%

  - ให้แรงดันใช้งานได้ 2 ระดับในระบบเดียว: เสียบโหลดเฟสเดียวได้ 230 V หรือเสียบเครื่องจักร 3 เฟสได้ 400 V

รูปที่ 1: การกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส จากขดลวด 3 ชุดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วางห่างกัน 120∘ ผลิตแรงดันไซน์ 3 รูปคลื่นที่เยื้องกัน 120∘ (จากสไลด์ที่ 3)

รูปที่ 2: รูปคลื่นไซน์ทั้ง 3 เฟส (va,vb,vc) โดยมีคาบเวลา T=360∘ และแต่ละเฟสห่างกัน 360∘/3=120∘ (จากสไลด์ที่ 10)

## 🔤 ถอดรหัส “ทุกตัวแปรและตัวห้อย” (Subscripts Decoded)

สาเหตุหลักที่ทำให้นักศึกษา “งงและทำข้อสอบไม่ได้” คือความสับสนเรื่องตัวห้อย! มาเคลียร์ให้ขาดตรงนี้:

flowchart LR
    subgraph Source["ฝั่งแหล่งจ่าย (Source)"]
        A_src["ขั้ว a"]
        B_src["ขั้ว b"]
        C_src["ขั้ว c"]
        N_src["นิวทรัลเล็ก n"]
    end
    subgraph Transmission["สายส่ง (Lines)"]
        L_A["สายส่ง A (มี Z_line)"]
        L_B["สายส่ง B (มี Z_line)"]
        L_C["สายส่ง C (มี Z_line)"]
        L_N["สายนิวทรัล (มี Z_nN)"]
    end
    subgraph Load["ฝั่งโหลด (Load)"]
        A_ld["ขั้ว A"]
        B_ld["ขั้ว B"]
        C_ld["ขั้ว C"]
        N_ld["นิวทรัลใหญ่ N"]
    end

    A_src --> L_A --> A_ld
    B_src --> L_B --> B_ld
    C_src --> L_C --> C_ld
    N_src -.-> L_N -.-> N_ld

### 1. ความหมายของตัวอักษรและตัวห้อย

- ตัวพิมพ์เล็ก (a,b,c,n): ใช้เรียกฝั่ง แหล่งจ่าย (Source / Generator) โดยที่ n คือจุดร่วมสายนิวทรัลของแหล่งจ่าย

- ตัวพิมพ์ใหญ่ (A,B,C,N): ใช้เรียกฝั่ง โหลด (Load / Receiver) โดยที่ N คือจุดร่วมสายนิวทรัลของโหลด

- ตัวห้อย 2 ตัว แปลว่า “ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุดนั้น”:

  - Van=Va−Vn : แรงดันที่ขั้ว a เทียบกับนิวทรัล n เรียกว่า Phase Voltage ของแหล่งจ่าย

  - VAN=VA−VN : แรงดันที่ขั้วโหลด A เทียบกับนิวทรัล N เรียกว่า Phase Voltage ของโหลด

  - Vab=Va−Vb : แรงดันระหว่างสายส่งเส้น a กับเส้น b เรียกว่า Line Voltage

  - VNn=VN−Vn : ความต่างศักย์ระหว่างนิวทรัลของโหลดกับนิวทรัลของแหล่งจ่าย เรียกว่า แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน (Neutral Shift Voltage)

### 2. ตารางเปรียบเทียบ Line vs Phase ให้เห็นภาพชัดเจน

| ปริมาณ | สัญลักษณ์ | คำนิยามทางกายภาพ | ในวงจร Star (Y) | ในวงจร Delta (Δ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase Voltage | Vp หรือ Vphase | แรงดันที่ตกคร่อม “ขดลวดเพียง 1 ขด” | ตกคร่อมระหว่างขั้วเฟสกับนิวทรัล (Van) | ตกคร่อมระหว่างหัวท้ายขดลวด (Vab) |
| Line Voltage | VL หรือ Vline | แรงดันที่วัดระหว่าง “สายส่ง 2 เส้นใดๆ” | วัดคร่อมระหว่างสาย เช่น Vab,Vbc,Vca | วัดคร่อมระหว่างสาย เช่น Vab,Vbc,Vca |
| Phase Current | Ip หรือ Iphase | กระแสที่ไหลผ่าน “เนื้อขดลวด 1 ขด” | ไหลผ่านขดลวดเฟสเดี่ยวๆ | ไหลวนในกิ่งเดลตา เช่น Iab |
| Line Current | IL หรือ Iline | กระแสที่วิ่งมาตาม “สายไฟส่งกำลัง 1 เส้น” | วิ่งมาตามสายส่ง เช่น IaA,IbB,IcC | วิ่งมาตามสายส่ง เช่น Ia,Ib,Ic |

## 🧭 ลำดับเฟส (Phase Sequence): Positive (abc) vs Negative (acb)

แรงดันทั้ง 3 เฟสจะมีความถี่เท่ากัน ขนาดเท่ากัน (|Vp|) แต่มีมุมเฟสต่างกัน 120∘:

### 1. ลำดับเฟสบวก (Positive Sequence หรือ abc sequence) — ใช้เป็นมาตรฐาน 95% ของข้อสอบ

ลูกศรเฟสเซอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยเฟส a จะผ่านจุดอ้างอิงก่อน ตามด้วย b แล้วตามด้วย c:

Van=Vp∠0∘

Vbn=Vp∠−120∘

Vcn=Vp∠−240∘=Vp∠+120∘

### 2. ลำดับเฟสลบ (Negative Sequence หรือ acb sequence) — ข้อสอบออกเมื่อต้องการดักคนท่องจำ!

เฟส a ผ่านก่อน ตามด้วย c แล้วค่อยตามด้วย b:

Van=Vp∠0∘

Vbn=Vp∠+120∘

Vcn=Vp∠−120∘

รูปที่ 3: เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันเฟส Van,Vbn,Vcn มุมห่างกัน 120∘ พอดี (จากสไลด์ที่ 11)

[!WARNING] กับดักคะแนนสอบ: ถ้าโจทย์ระบุว่าระบบเป็น Negative Sequence (acb) ความสัมพันธ์ของมุมนำหน้า/ตามหลังจะสลับทันที! เช่น จากเดิม Vab นำหน้า Van อยู่ +30∘ จะกลายเป็น ตามหลัง −30∘ ทันที

## ⚡ เจาะลึกการต่อแบบ Star (Y) vs Delta (Δ)

### 1. การต่อแบบ Star (Y-Connection)

รูปที่ 4: โครงสร้างวงจรแบบ Y-to-Y มีสายไฟหลัก 3 เส้น (a,b,c) และสายนิวทรัล (n−N) (จากสไลด์ที่ 14)

#### กฎกระแสในวงจร Y:

กระแสที่วิ่งมาตามสายส่ง (IL) ไม่มีทางแยกไปไหน มันต้องวิ่งทะลุเข้าขดลวดเฟส (Ip) โดยตรง:

IL=Ip

#### กฎแรงดันในวงจร Y (พิสูจน์ที่มาของ 3∠+30∘):

หาแรงดันระหว่างสาย Vab โดยใช้กฎ KVL:

Vab=Van−Vbn

แทนค่า Van=Vp∠0∘ และ Vbn=Vp∠−120∘:

Vab=Vp(1∠0∘−1∠−120∘)=Vp1−−12−j32

Vab=Vp32+j32

แปลงเป็น Polar form: * ขนาด: 322+322=94+34=124=3 * มุม: arctan3/23/2=arctan13=30∘

Vab=3 Vp∠+30∘

Vbc=3 Vp∠−90∘

Vca=3 Vp∠+150∘ (หรือ −210∘)

รูปที่ 5: เวกเตอร์เฟสเซอร์พิสูจน์ Vab=Van−Vbn=3 Vp∠+30∘ (จากสไลด์ที่ 18)

[!IMPORTANT] สรุปสูตร Star (Y): 1. กระแสเท่ากัน: IL=Ip 2. แรงดันไลน์ใหญ่กว่าแรงดันเฟส 3 เท่า: VL=3 Vp 3. Line Voltage นำหน้า (leads) Phase Voltage อยู่ +30∘ เสมอ (ในลำดับ abc)

### 2. การต่อแบบ Delta (Δ-Connection)

รูปที่ 6: โครงสร้างวงจรแบบ Y-to-Delta โหลดต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมคร่อมสายส่งคู่ใดๆ (จากสไลด์ที่ 15)

#### กฎแรงดันในวงจร Δ:

ขดลวดแต่ละเฟสต่อคร่อมระหว่างสายส่งคู่หนึ่งโดยตรง ดังนั้นแรงดันตกคร่อมขดลวดจึงเท่ากับแรงดันระหว่างสายส่งทันที:

VL=Vp

#### กฎกระแสในวงจร Δ (พิสูจน์ที่มาของ 3∠−30∘):

พิจารณากระแสที่ไหลเข้าโหนด a ตามกฎ KCL:

Ia=Iab−Ica

เมื่อพิสูจน์ด้วยเวกเตอร์เฟสเซอร์ในทำนองเดียวกับแรงดันของ Y จะได้:

Ia=3 Ip∠−30∘

Ib=3 Ip∠−150∘

Ic=3 Ip∠+90∘

รูปที่ 7: เวกเตอร์เฟสเซอร์กระแสในวงจรเดลตา พิสูจน์ Ia=3 Iab∠−30∘ (จากสไลด์ที่ 22)

[!IMPORTANT] สรุปสูตร Delta (Δ): 1. แรงดันเท่ากัน: VL=Vp 2. กระแสไลน์ใหญ่กว่ากระแสในขดลวด 3 เท่า: IL=3 Ip 3. Line Current ตามหลัง (lags) Phase Current อยู่ −30∘ เสมอ (ในลำดับ abc)

### 3. ตารางสรุป Master Summary จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 8: ตาราง Master Summary เปรียบเทียบความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของ Y และ Delta (จากสไลด์ที่ 23)

| ระบบการต่อ | ปริมาณที่ “เท่ากัน” | ปริมาณที่ต้อง “คูณ 3” | ความสัมพันธ์ของมุม (Sequence abc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Star (Y) | กระแสเท่ากัน (IL=Ip) | VL=3 Vp | Line Voltage นำหน้า Phase Voltage อยู่ +30∘ |
| Delta (Δ) | แรงดันเท่ากัน (VL=Vp) | IL=3 Ip | Line Current ตามหลัง Phase Current อยู่ −30∘ |

## 🔄 การแปลงอิมพีแดนซ์ Delta ↔ Wye (ZΔ↔ZY)

ในระบบ 3 เฟสสมดุล เรานิยมแปลงโหลด Delta ให้กลายเป็นโหลด Wye (Y) เพราะวงจร Y มีจุด Neutral ร่วม ทำให้เราสามารถตัดตอนมาคิดเพียง “1 เฟส (Per-Phase Equivalent Circuit)” ได้ทันที!

รูปที่ 9: แผนผังการแปลงอิมพีแดนซ์ระหว่าง Delta และ Wye (จากสไลด์ที่ 34)

สูตรการแปลงสำหรับโหลดสมดุล (ZA=ZB=ZC):

ZY=ZΔ3  ⇔  ZΔ=3 ZY

[!TIP] วิธีจำไม่ให้สับสนว่า “เมื่อไหร่คูณ 3 เมื่อไหร่หาร 3”: โหลดที่ต่อแบบ Δ ขดลวดแต่ละเส้นจะรับแรงดันสูงเต็มๆ (VL) จึงกินกระแสมากกว่าแบบ Y ถึง 3 เท่า! ดังนั้น อิมพีแดนซ์ของ Delta จะต้องมีค่า ใหญ่กว่า Y อยู่ 3 เท่าเสมอ (Δ=3×Y) และเมื่อแปลงจาก Δ→Y ค่าความต้านทานต้อง เล็กลง (หาร 3)

## 📊 กำลังไฟฟ้า 3 เฟส (3-Phase Power Formulas)

รูปที่ 10: สูตรกำลังไฟฟ้า Real, Reactive และ Complex Power ในระบบ 3 เฟส (จากสไลด์ที่ 27)

กำลังไฟฟ้ารวมของระบบ 3 เฟสสมดุล คือผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส:

P3ϕ=3×P1ϕ=3 VpIpcosθ

เมื่อเราแทนค่าความสัมพันธ์ Line เข้าไป: * ในวงจร Y: Vp=VL3 และ Ip=IL⟹P=3VL3ILcosθ=3 VLILcosθ * ในวงจร Δ: Vp=VL และ Ip=IL3⟹P=3VLIL3cosθ=3 VLILcosθ

ไม่ว่าจะต่อแบบ Y หรือ Δ สูตรกำลังไฟฟ้าที่ใช้ค่า Line จะเหมือนกัน 100%:

### 1. กำลังไฟฟ้าจริง (Real / Active Power, P)

P=3 VLILcosθ [Watt, W]

### 2. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power, Q)

Q=3 VLILsinθ [VAR]

### 3. กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power, |S|)

|S|=3 VLIL=P2+Q2 [VA]

### 4. กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (Complex Power, S)

S=P+jQ=3 VLIL*=3 VpIp* [VA]

- θ คืออะไร?: θ=θv−θi คือมุมของอิมพีแดนซ์โหลด (Z=|Z|∠θ)

- Power Factor (PF): PF=cosθ

  - ถ้าโหลดเป็น Inductive (มีตัวเหนี่ยวนำ L เช่น มอเตอร์): กระแสตามหลังแรงดัน ⟹ Lagging PF (+Q)

  - ถ้าโหลดเป็น Capacitive (มีตัวเก็บประจุ C): กระแสนำหน้าแรงดัน ⟹ Leading PF (−Q)

[!CAUTION] กฎเหล็กเรื่องตัวคูณ: * ถ้าใช้ปริมาณ Line (VL,IL) → ต้องมีตัวคูณ 3 * ถ้าใช้ปริมาณ Phase (Vp,Ip) → ต้องมีตัวคูณ 3 * ห้ามนำ 3 ไปคูณกับค่า Phase หรือเอา 3 ไปคูณกับค่า Line เด็ดขาด!

## 📈 วิธีวัดกำลังไฟฟ้าด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (Two-Wattmeter Method)

ในระบบ 3 สาย (ไม่มีสายนิวทรัล) เราสามารถใช้วัตต์มิเตอร์เพียง 2 ตัว วัดกำลังไฟฟ้ารวมของระบบ 3 เฟสได้ทั้งหมด แม้โหลดจะไม่สมดุลก็ตาม!

รูปที่ 11: แผนผังวงจร Two-Wattmeter Method ขดลวดกระแส CC1 ต่ออนุกรมกับสาย A, CC2 ต่ออนุกรมกับสาย C และขดลวดแรงดัน PC1,PC2 ต่อคร่อมมาที่สาย B

### 1. สมการการอ่านค่าของวัตต์มิเตอร์แต่ละตัว

- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 1 (W1): วัดกระแสสาย A และวัดแรงดัน Vab

W1=VLILcos(30∘−θ)

- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 (W2): วัดกระแสสาย C และวัดแรงดัน Vcb

W2=VLILcos(30∘+θ)

### 2. สูตรมหัศจรรย์ 3 สูตรที่ต้องท่องเข้าห้องสอบ

- หากำลังไฟฟ้าจริงรวม (Ptotal):

Ptotal=W1+W2

- หากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Qtotal):

Qtotal=3 (W1−W2)

- หามุมและ Power Factor:

tanθ=3 W1−W2W1+W2  ⇒  PF=cosθ

### 3. ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมของเข็มวัตต์มิเตอร์ (ข้อสอบชอบถามบรรยาย)

| ค่า Power Factor ของโหลด | ค่ามุม θ | ค่าที่วัตต์มิเตอร์ W1 อ่านได้ | ค่าที่วัตต์มิเตอร์ W2 อ่านได้ | ข้อสังเกตและปรากฏการณ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF=1.0 (ความต้านทานล้วน) | 0∘ | W1>0 | W2=W1 | เข็มทั้งสองตัวชี้ค่าเท่ากันเป๊ะ |
| 0.5<PF<1.0 | 0∘<θ<60∘ | W1>0 | W2>0 (แต่น้อยกว่า W1) | เข็มทั้งสองตัวอ่านค่าเป็นบวกทั้งคู่ |
| PF=0.5 | 60∘ | W1=Ptotal | W2=0 | วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 อ่านได้ศูนย์พอดี! |
| PF<0.5 | θ>60∘ | W1>0 | W2<0 (ติดลบ) | เข็ม W2 ตีกลับซ้ายสุด! ต้องสลับขั้วขดลวดกระแส แล้วบันทึกค่าเป็นลบ |
| PF=0 (เหนี่ยวนำบริสุทธิ์) | 90∘ | W1=−W2 | W2=−W1 | ผลบวก W1+W2=0 (ไม่มี Real Power) |

## 🎯 ตะลุยโจทย์จริงจากง่ายไปยาก (Step-by-Step Solutions)

### 🟢 โจทย์ระดับ 1 (โจทย์พื้นฐาน): คำนวณระบบ Balanced Y-Y

โจทย์ (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 1):
จากรูปวงจร Balanced Y-Y แหล่งจ่าย 3 เฟสสมดุล ลำดับเฟสบวก (abc) ต่อแบบ Star มีแรงดันเฟส Van=220∠0∘ V,Vbn=220∠−120∘ V,Vcn=220∠−240∘ V จ่ายให้โหลดสมดุลต่อแบบ Star มีอิมพีแดนซ์ต่อเฟส ZL=20+j50 Ω และสายส่งมีอิมพีแดนซ์ Zline=10+j5 Ω
จงหา: 1. แรงดันไลน์ของแหล่งจ่าย (Vab,Vbc,Vca) 2. กระแสในสายส่งแต่ละเส้น (IaA,IbB,IcC) 3. กระแสที่ไหลในสายนิวทรัล (INn) 4. กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนรวม (Stotal)

รูปที่ 12: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 1 (Balanced Y-Y System)

#### 💡 วิธีทำละเอียดทีละขั้น:

ขั้นที่ 1: หาแรงดันไลน์ของแหล่งจ่าย (VL)
จากคุณสมบัติของระบบ Star ลำดับเฟสบวก: VL=3 Vp∠+30∘ * ขนาดแรงดันไลน์: |VL|=3×220=381.05 V * Vab=381.05∠(0∘+30∘)=381.05∠30∘ V * Vbc มุมตามหลัง Vab อยู่ 120∘: Vbc=381.05∠−90∘ V * Vca มุมตามหลัง Vbc อยู่ 120∘: Vca=381.05∠−210∘ V (หรือ 381.05∠+150∘)

ขั้นที่ 2: วาดวงจรสมมูล 1 เฟส (Per-Phase Equivalent Circuit สำหรับเฟส A)
เนื่องจากระบบสมดุล จุดนิวทรัล n และ N มีศักย์เท่ากัน (VnN=0) เราจึงตัดมาคิดเฟส A ขาเดียวได้: รวมอิมพีแดนซ์ทั้งหมดในเฟส A:

Ztotal=Zline+ZL=(10+j5)+(20+j50)=30+j55 Ω

แปลงเป็น Polar form: * |Ztotal|=302+552=900+3025=3925=62.65 Ω * θ=arctan5530=61.39∘ * Ztotal=62.65∠61.39∘ Ω

ขั้นที่ 3: คำนวณกระแสในสายส่ง (IaA,IbB,IcC)

IaA=VanZtotal=220∠0∘62.65∠61.39∘=3.51∠−61.39∘ A

เนื่องจากระบบสมดุล เฟส B และ C จะมีขนาดเท่ากัน แต่มุมต่างกัน 120∘: * IbB=3.51∠−181.39∘ A * IcC=3.51∠+58.61∘ A

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสสายนิวทรัล (INn)
ในวงจรที่สมดุล กระแสทั้ง 3 เฟสจะหักล้างกันพอดี:

INn=IaA+IbB+IcC=0 A

ขั้นที่ 5: คำนวณ Complex Power รวม (Stotal)

Stotal=3 VanIaA*=3×220×3.51∠+61.39∘=2,316.6∠61.39∘ VA

Stotal=1,109 W+j2,034 VAR

### 🟡 โจทย์ระดับ 2 (โจทย์มอเตอร์และการแปลงโหลด): ระบบ Balanced Y-Δ

โจทย์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสตัวหนึ่งต่อแบบ Delta (Δ) มีพิกัดขนาด 10 hp ทำงานที่ระบบแรงดัน 380 V,50 Hz มีประสิทธิภาพ η=85% และ Power Factor PF=0.80 lagging
จงหา: 1. กำลังไฟฟ้าขาเข้า (Pin) 2. กระแสไลน์ที่จ่ายเข้ามอเตอร์ (IL) 3. กระแสที่ไหลผ่านขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ (IΔ) 4. อิมพีแดนซ์ต่อเฟสของมอเตอร์ (ZΔ) และถ้าแปลงเป็นวงจรสมมูล Y (ZY) จะมีค่าเท่าใด?

#### 💡 วิธีทำละเอียดทีละขั้น:

ขั้นที่ 1: แปลงกำลังกลทาง Output (แรงม้า) เป็นกำลังไฟฟ้าขาเข้า (Pin)
* 1 hp=746 W * กำลังงานกลที่เพลามอเตอร์: Pout=10×746=7,460 W * จากสูตรประสิทธิภาพ: η=PoutPin⟹Pin=Poutη

Pin=7,4600.85=8,776.47 W≈8.78 kW

ขั้นที่ 2: คำนวณหากระแสไลน์ (IL)
จากสูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส: Pin=3 VLILcosθ

IL=Pin3 VL×PF=8,776.473×380×0.80=8,776.47526.54=16.67 A

ขั้นที่ 3: คำนวณหากระแสเฟสในขดลวดมอเตอร์ (IΔ)
เนื่องจากมอเตอร์ต่อแบบ Delta (Δ) กระแสไลน์จะแยกไหลเข้า 2 ขดลวด:

IΔ=IL3=16.673=9.62 A

ขั้นที่ 4: คำนวณหาอิมพีแดนซ์ต่อเฟสของมอเตอร์ (ZΔ)
ในวงจร Delta แรงดันตกคร่อมขดลวดจะเท่ากับแรงดันไลน์เต็มๆ: Vp=VL=380 V * ขนาดของอิมพีแดนซ์: |ZΔ|=VpIΔ=3809.62=39.50 Ω * หามุมของอิมพีแดนซ์: θ=arccos(0.80)=36.87∘ (เป็นบวกเพราะ lagging)

ZΔ=39.50∠36.87∘ Ω=31.60+j23.70 Ω

ขั้นที่ 5: แปลงเป็นอิมพีแดนซ์สมมูลแบบ Y (ZY)

ZY=ZΔ3=39.50∠36.87∘3=13.17∠36.87∘ Ω=10.53+j7.90 Ω

### 🔴 โจทย์ระดับ 3 (ข้อสอบจริง มข. ปราบเซียน): Unbalanced Y-Y 4-Wire มีสาย Neutral

ข้อสอบจริง (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 2):
วงจร 3 เฟส 4 สาย (4-Wire Y-Y) แหล่งจ่ายสมดุล Van=220∠0∘ V,Vbn=220∠−120∘ V,Vcn=220∠+120∘ V
สายส่งแต่ละเส้นมีอิมพีแดนซ์ Zline=10+j5 Ω
สายนิวทรัลมีอิมพีแดนซ์ ZnN=10+j5 Ω
โหลดต่อแบบ Y ไม่สมดุล (Unbalanced Load):
* ZA=20+j50 Ω * ZB=10+j50 Ω * ZC=20+j20 Ω
จงหา: แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน (VNn), กระแสในสายส่งแต่ละเส้น (Ia,Ib,Ic) และกระแสสายนิวทรัล (InN)

รูปที่ 13: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 2 (Unbalanced Y-Y 4-Wire with Neutral Line)

#### 💡 วิธีทำละเอียดทีละขั้น (สูตร Node Voltage / Millman’s Theorem):

ขั้นที่ 1: รวมอิมพีแดนซ์ของแต่ละเฟส (Za′,Zb′,Zc′)
รวมค่าความต้านทานสายส่งเข้ากับโหลดของแต่ละเฟส: * เฟส A: Za′=Zline+ZA=(10+j5)+(20+j50)=30+j55 Ω=62.65∠61.39∘ Ω * เฟส B: Zb′=Zline+ZB=(10+j5)+(10+j50)=20+j55 Ω=58.52∠70.02∘ Ω * เฟส C: Zc′=Zline+ZC=(10+j5)+(20+j20)=30+j25 Ω=39.05∠39.81∘ Ω * สายนิวทรัล: ZnN=10+j5 Ω=11.18∠26.57∘ Ω

ขั้นที่ 2: แปลงเป็น Admittance (Y=1/Z) * Ya=162.65∠61.39∘=0.0160∠−61.39∘=0.00766−j0.01402 S * Yb=158.52∠70.02∘=0.0171∠−70.02∘=0.00584−j0.01605 S * Yc=139.05∠39.81∘=0.0256∠−39.81∘=0.01968−j0.01640 S * Yn=111.18∠26.57∘=0.0894∠−26.57∘=0.08000−j0.04000 S

ผลรวมของ Admittance ที่โหนด N:

∑Y=Ya+Yb+Yc+Yn=0.11318−j0.08647=0.1424∠−37.38∘ S

ขั้นที่ 3: คำนวณหาแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัล (VNn) ด้วยทฤษฎีมิลล์แมน (Millman’s Theorem)
ใช้ KCL ที่โหนด N (กำหนดให้ n เป็นจุดอ้างอิง 0 V):

VNn−VanZa′+VNn−VbnZb′+VNn−VcnZc′+VNnZnN=0

VNn=VanYa+VbnYb+VcnYcYa+Yb+Yc+Yn

คำนวณตัวเศษ: * VanYa=(220∠0∘)(0.0160∠−61.39∘)=3.52∠−61.39∘=1.685−j3.084 * VbnYb=(220∠−120∘)(0.0171∠−70.02∘)=3.762∠−190.02∘=−3.705+j0.655 * VcnYc=(220∠120∘)(0.0256∠−39.81∘)=5.632∠80.19∘=0.959+j5.550 * รวมตัวเศษ: (1.685−3.705+0.959)+j(−3.084+0.655+5.550)=−1.061+j3.121=3.296∠108.78∘ A

หาค่า VNn:

VNn=3.296∠108.78∘0.1424∠−37.38∘=23.15∠146.16∘ V

[!NOTE] ความหมายทางกายภาพ: จุดนิวทรัล N ของโหลด ไม่ได้อยู่ที่ 0 V อีกต่อไป! มันลอยขึ้นมาเป็น 23.15 V ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมโหลดแต่ละเฟสบิดเบี้ยวไป ไม่เท่ากับ 220 V

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสในสายส่งและสายนิวทรัล * Ia=Van−VNnZa′=220∠0∘−23.15∠146.16∘62.65∠61.39∘=3.83∠−58.21∘ A * Ib=Vbn−VNnZb′=3.74∠−182.12∘ A * Ic=Vcn−VNnZc′=5.44∠58.73∘ A * กระแสสายนิวทรัลไหลกลับ:

InN=VNnZnN=23.15∠146.16∘11.18∠26.57∘=2.07∠119.59∘ A

(เช็คคำตอบ: Ia+Ib+Ic=2.07∠119.59∘=InN ถูกต้องแม่นยำ 100%!)

### 🔴 โจทย์ระดับ 4: Unbalanced 3-Wire Y-Y (ไม่มีสายนิวทรัล / Floating Neutral)

ข้อสอบจริง (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 3):
จากโจทย์ระดับ 3 เดิม หากทำการ “ตัดสายนิวทรัลทิ้ง” (ZnN=∞)
จงหา: แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน VNn และอธิบายอันตรายที่เกิดขึ้นกับโหลด

รูปที่ 14: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 3 (Unbalanced Y-Y 3-Wire System)

#### 💡 วิธีทำ:

เมื่อตัดสายนิวทรัลออก ค่า Admittance ของสายนิวทรัลจะเป็นศูนย์: Yn=1∞=0
สูตรของมิลล์แมนจะตัดพจน์ Yn ทิ้ง:

VNn=VanYa+VbnYb+VcnYcYa+Yb+Yc

- ตัวเศษยังคงเดิม: 3.296∠108.78∘

- ตัวส่วนตัด Yn ออก:

∑Y=Ya+Yb+Yc=0.03318−j0.04647=0.0571∠−54.48∘ S

- คำนวณ VNn ใหม่:

VNn=3.296∠108.78∘0.0571∠−54.48∘=57.72∠163.26∘ V

[!WARNING] อันตรายของ Floating Neutral (จุดออกสอบบรรยาย): สังเกตว่าแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัลพุ่งสูงขึ้นจาก 23.15 V กลายเป็น 57.72 V!
ส่งผลให้แรงดันตกคร่อมโหลดบางเฟสลดต่ำลงมาก (Undervoltage) ขณะที่โหลดเฟสที่มีอิมพีแดนซ์สูงจะได้รับแรงดันพุ่งสูงเกินพิกัด (Overvoltage ทะลุ 260 V−280 V) ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม้เสียหายทันที!

### 🟡 โจทย์ระดับ 5: การวัดกำลังไฟฟ้าด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (Two-Wattmeter Problem)

โจทย์ (สไลด์ที่ 43 & ข้อสอบไฟนอล):
ระบบ 3 เฟสสมดุล 380 V,50 Hz จ่ายโหลดสมดุล ต่อวัตต์มิเตอร์ 2 ตัววัดกำลังไฟฟ้าตามวิธี Two-Wattmeter Method ปรากฏว่า:
* วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 1 อ่านค่าได้ W1=5,200 W
* วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 อ่านค่าได้ W2=1,800 W
จงหา: 1. Real Power รวม (Ptotal) 2. Reactive Power รวม (Qtotal) 3. Power Factor (PF) ของระบบ 4. กระแสไลน์ (IL)

รูปที่ 15: ตัวอย่างโจทย์ Two-Wattmeter Method จากสไลด์ที่ 43 (Example 6.6)

#### 💡 วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: หากำลังไฟฟ้าจริงรวม (Ptotal)

Ptotal=W1+W2=5,200+1,800=7,000 W=7.0 kW

ขั้นที่ 2: หากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Qtotal)

Qtotal=3 (W1−W2)=3 (5,200−1,800)=3×3,400=5,888.97 VAR≈5.89 kVAR

ขั้นที่ 3: หามุมและค่า Power Factor

tanθ=3 W1−W2W1+W2=5,888.977,000=0.8413

θ=arctan(0.8413)=40.07∘

PF=cos(40.07∘)=0.765 lagging

ขั้นที่ 4: หากระแสไลน์ (IL) จาก P=3 VLILcosθ:

IL=P3 VL⋅PF=7,0003×380×0.765=7,000503.50=13.90 A

### 🟣 โจทย์ระดับ 6 (การแก้ Power Factor ด้วย Capacitor Bank ต่อแบบ Delta)

โจทย์ (การบ้านข้อ 10 & ข้อสอบตัดเกรด):
จากโรงงานในโจทย์ระดับ 5 ที่มีโหลด P=7 kW และ PF1=0.765 lagging ต่ออยู่กับระบบ 380 V,50 Hz โรงงานต้องการปรับปรุงค่า Power Factor ให้เพิ่มขึ้นเป็น PF2=0.95 lagging โดยการติดตั้ง Capacitor Bank ต่อแบบ Delta (Δ)
จงหา: 1. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ Capacitor Bank ต้องจ่ายชดเชย (QC) 2. ค่าความจุต่อเฟสของตัวเก็บประจุ (CΔ) ในหน่วยไมโครฟารัด (μF)

รูปที่ 16: วงจรการต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แบบเดลตาขนานกับโหลด เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ QC ชดเชย

#### 💡 วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: หามุมของ Power Factor เดิมและใหม่ * มุมเดิม (θ1): θ1=40.07∘⟹tanθ1=tan(40.07∘)=0.8413 * มุมใหม่ที่ต้องการ (θ2): θ2=arccos(0.95)=18.19∘⟹tanθ2=tan(18.19∘)=0.3287

ขั้นที่ 2: คำนวณหาค่า QC รวมทั้ง 3 เฟส

QC=P (tanθ1−tanθ2)

QC=7,000 W×(0.8413−0.3287)=7,000×0.5126=3,588.2 VAR≈3.59 kVAR

ขั้นที่ 3: คำนวณหาค่าความจุต่อเฟส (CΔ)
เนื่องจากตัวเก็บประจุต่อแบบ Delta (Δ): * คาปาซิเตอร์แต่ละตัวจะรับแรงดันไลน์เต็มๆ: VC=VL=380 V * กำลังงานรีแอกทีฟต่อ 1 เฟส: QC,phase=QC3=3,588.23=1,196.07 VAR * จากสูตร: QC,phase=VC2XC=ωCΔVL2=2πfCΔVL2

CΔ=QC,phase2πfVL2=1,196.072π×50×(380)2=1,196.07314.16×144,400=1,196.0745,364,704

CΔ=2.636×10−5 F=26.36 μF

[!TIP] ทำไมภาคอุตสาหกรรมถึงบังคับต่อ Capacitor Bank แบบ Delta เสมอ? ถ้าเราต่อ Capacitor แบบ Star (Y) แต่ละตัวจะรับแรงดันแค่ 220 V สูตรจะกลายเป็น CY=3×CΔ=3×26.36=79.1 μF ต้องซื้อคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นถึง 3 เท่า แพงกว่า และกินพื้นที่ตู้คอนโทรลมากกว่า! การต่อแบบ Delta จึงช่วยประหยัดต้นทุนอุปกรณ์ได้ถึง 3 เท่าทันที

## 🏆 Checklist สรุปสูตรลัดก่อนก้าวเท้าเข้าห้องสอบ

- Star (Y):

  - IL=Ip

  - VL=3 Vp∠+30∘ (Positive sequence)

- Delta (Δ):

  - VL=Vp

  - IL=3 Ip∠−30∘ (Positive sequence)

- แปลงโหลด:

  - ZY=ZΔ3⇔ZΔ=3ZY

- กำลังไฟฟ้า (ใช้ค่า Line เสมอ):

  - P=3 VLILcosθ

  - Q=3 VLILsinθ

  - S=3 VLIL=P+jQ

- 2 วัตต์มิเตอร์:

  - Ptotal=W1+W2

  - Qtotal=3(W1−W2)

  - tanθ=3W1−W2W1+W2

- มิลล์แมน (โหนดนิวทรัล N):

  - VNn=VanYa+VbnYb+VcnYcYa+Yb+Yc+Yn

  - ถ้าตัดสายนิวทรัล: ตัดพจน์ Yn ออก (Floating Neutral)