# คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 8: ระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลัง (Power Distribution System Mastery)

วิชา: Fundamental Electrical Engineering (FunE) • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สอน: รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

## 📌 บทนำ: ทำไมวิศวกรต้องเข้าใจ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลัง”? (Intuition จากศูนย์)

ไฟฟ้าที่เราเปิดใช้งานตามบ้านพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยถึงพันกิโลเมตร เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำบนยอดเขา (เขื่อนภูมิพล จ.ตาก), โรงไฟฟ้าถ่านหินใกล้เหมืองแร่ (แม่เมาะ จ.ลำปาง), หรือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแถบชายฝั่งทะเล (บางปะกง)

คำถามสำคัญคือ: ทำไมเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าไว้กลางเมืองใกล้บ้านคน? และทำไมไฟฟ้าที่ส่งมาถึงเราต้องแปลงแรงดันขึ้น-ลงหลายรอบขนาดนั้น?

- ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: แหล่งพลังงานต้นกำเนิด (น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน) อยู่ในพื้นที่เฉพาะทางธรรมชาติ อีกทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องการระบบระบายความร้อนมหาศาลและมาตรการควบคุมมลพิษที่เข้มงวด จึงจำเป็นต้องตั้งอยู่นอกเขตชุมชน

- ทำไมต้องส่งด้วย “แรงดันสูงลิ่ว” (High Voltage)?:

  - กำลังไฟฟ้าที่ส่งทางสายคือ P=3VLILcosθ

  - หากเราต้องการส่งกำลังงาน P ปริมาณมหาศาล (เช่น 500 MW) ถ้าส่งด้วยแรงดันต่ำ กระแสไฟฟ้า IL จะมหาศาลตาม

  - กำลังงานสูญเสียในสายส่งในรูปความร้อนคือ Ploss=3IL2Rline

  - ดังนั้น หากเพิ่มแรงดันขึ้น 5 เท่า → กระแสในสายจะลดลง 5 เท่า → กำลังสูญเสียจะลดลงถึง 52=25 เท่า!

  - การส่งด้วยแรงดันสูงมากจึงช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดขนาดสายไฟ (ลดต้นทุนสายทองแดง/อะลูมิเนียม) และลดแรงดันตก (Voltage Drop) ทางไกลได้อย่างมหาศาล

- ทำไมตอนเข้าบ้านต้องลดแรงดันเหลือ 230 V?:

  - เพราะเรื่อง “ความปลอดภัยของมนุษย์ (Life Safety)” และ “ระยะฉนวนของอุปกรณ์ (Insulation Clearance)” อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่สามารถทนแรงดันระดับหมื่นโวลต์ได้โดยไม่เกิดการอาร์กหรือลัดวงจร

รูปที่ 1: แผนผังภาพรวม 4 ขั้นตอนของระบบไฟฟ้ากำลังไทย: การผลิต (10-20 kV) → การส่ง (69-500 kV) → การจำหน่าย (22-33 kV / 24 kV) → การใช้ไฟฟ้า (400/230 V)

รูปที่ 2: สไลด์หน้า 7 แสดงความสัมพันธ์และการแปลงระดับแรงดันใน 4 ขั้นตอน (Generation → Transmission → Distribution → Utilization)

## 🔤 ถอดรหัส “ทุกตัวแปร ตัวย่อ และหน่วยงานในข้อสอบ” (Variables & Utilities Decoded)

ข้อสอบบทที่ 8 มักมีตัวย่อภาษาอังกฤษ หน่วยงาน และระดับแรงดันที่ต้องจำให้แม่นยำ มาสรุปเคลียร์ทุกจุดตรงนี้:

flowchart TD
    subgraph NationalGrid["โครงข่ายไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Thailand Power Grid)"]
        direction TB
        EGAT["1. กฟผ. (EGAT)<br/>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br/>- ผลิตไฟฟ้า (10-20 kV)<br/>- สายส่งแรงสูง (500, 230, 115, 69 kV)"]
        
        SubStation["สถานีไฟฟ้าย่อยหลัก (Main Substation)<br/>ลดแรงดันลงสู่ระดับแรงดันปานกลาง (Medium Voltage)"]
        
        MEA["2. กฟน. (MEA)<br/>การไฟฟ้านครหลวง<br/>- พื้นที่: กทม., นนทบุรี, สมุทรปราการ (3 จังหวัด)<br/>- แรงดันปานกลาง: 24 kV (และ 12 kV เดิม)"]
        PEA["3. กฟภ. (PEA)<br/>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br/>- พื้นที่: 74 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ<br/>- แรงดันปานกลาง: 22 kV และ 33 kV (ภาคใต้)"]
        
        PoleTrans["หม้อแปลงจำหน่ายตามเสาไฟ (Distribution Transformers)<br/>ลดแรงดันเป็นแรงต่ำ (Low Voltage)"]
        
        Users["4. ผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumers)<br/>- 1 เฟส 2 สาย: 230 V (บ้านทั่วไป)<br/>- 3 เฟส 4 สาย: 400/230 V (อาคาร/โรงงาน)"]
    end

    EGAT --> SubStation
    SubStation --> MEA
    SubStation --> PEA
    MEA --> PoleTrans
    PEA --> PoleTrans
    PoleTrans --> Users

### 1. ถอดรหัส 3 การไฟฟ้าหลักของประเทศไทย

| หน่วยงาน | ชื่อเต็มภาษาไทย / อังกฤษ | หน้าที่หลักตามกฎหมาย | ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ | ระดับแรงดันที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กฟผ. (EGAT) | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(Electricity Generating Authority of Thailand) | ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของตนเอง รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน (IPP/SPP/VSPP) และดูแลระบบสายส่งแรงสูงทั่วประเทศ | ทั่วราชอาณาจักรไทย (การผลิตและสายส่ง) | ผลิต: 10−20 kVสายส่ง: 69,115,230,500 kV |
| กฟน. (MEA) | การไฟฟ้านครหลวง(Metropolitan Electricity Authority) | รับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. มาจำหน่ายและบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองหลวง | 3 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ | แรงดันปานกลาง: 24 kV (และ 12 kV)แรงต่ำ: 400/230 V |
| กฟภ. (PEA) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(Provincial Electricity Authority) | รับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. มาจำหน่ายและบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค | 74 จังหวัดที่เหลือ ทั่วประเทศไทย (พื้นที่ครอบคลุม 99% ของประเทศ) | แรงดันปานกลาง: 22 kV และ 33 kVแรงต่ำ: 400/230 V |

### 2. ถอดรหัสตัวแปรและสูตรคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- P : กำลังไฟฟ้าจริง (Real/Active Power) หน่วยเป็นวัตต์ (W), กิโลวัตต์ (kW), หรือเมกะวัตต์ (MW)

- Q : กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power) หน่วยเป็นวาร์ (VAR) หรือเมกะวาร์ (MVAR)

- S : กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) หน่วยเป็นโวลต์-แอมแปร์ (VA) หรือเมกะโวลต์-แอมแปร์ (MVA)

- VL : แรงดันระหว่างสายส่ง (Line-to-Line Voltage) เช่น 500 kV,230 kV,115 kV,24 kV,22 kV,400 V

- Vp : แรงดันเทียบกับนิวทรัล (Phase Voltage) เช่น 230 V (VL=3Vp)

- IL : กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายส่ง (Line Current) คำนวณจาก:

IL=P3VLcosθ

- Ploss : กำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

Ploss=3IL2Rline=3P3VLcosθ2Rline=P2RlineVL2cos2θ

- > [!IMPORTANT] > สังเกตว่า Ploss∝1VL2 นั่นคือ หากส่งกำลังงานเท่าเดิม การเพิ่มแรงดันขึ้น k เท่า จะทำให้กำลังสูญเสียลดลงถึง k2 เท่าเสมอ! ข้อสอบชอบออกข้อนี้บ่อยมาก

## ⚡ 4 ขั้นตอนของระบบไฟฟ้ากำลัง (The 4 Levels of Power System)

ระบบไฟฟ้ากำลังแบ่งออกเป็น 4 ระบบต่อเนื่องกันอย่างเป็นเอกภาพ:

flowchart LR
    A["1. Generation System<br/>(10 - 20 kV)"] -->|"Step-Up Transformer"| B["2. Transmission System<br/>(69, 115, 230, 500 kV)"]
    B -->|"Step-Down Substation"| C["3. Distribution System<br/>(MEA 24 kV / PEA 22, 33 kV)"]
    C -->|"Pole Transformer"| D["4. Utilization System<br/>(400/230 V, 230 V)"]

### 1. ระบบผลิตไฟฟ้า (Generation System)

- ระดับแรงดันกำเนิด: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator / Synchronous Generator) ผลิตแรงดันออกมาในช่วง 10 kV−20 kV

- สาเหตุที่ไม่ผลิตที่ 500 kV ตั้งแต่แรก: เพราะข้อจำกัดด้าน ฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulation) ภายในสล็อตของสเตเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากทำขดลวดทนแรงดันระดับแสนโวลต์ ตัวเครื่องจะต้องมีขนาดมหึมาและฉนวนจะหนาเกินไปจนระบายความร้อนไม่ได้ จึงผลิตที่ 10−20 kV แล้วส่งเข้า หม้อแปลงเพิ่มแรงดัน (Step-Up Transformer) ทันที

รูปที่ 3: แผนที่โครงข่ายสายส่งกำลังไฟฟ้าแห่งชาติของ กฟผ. เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ (จากสไลด์ที่ 10)

### 2. ระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Transmission System)

- ผู้รับผิดชอบ: กฟผ. (EGAT) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

- โครงสร้างทางกายภาพ: ส่วนใหญ่เป็น สายส่งเหนือดิน (Overhead Transmission Lines) ติดตั้งบนเสาโครงเหล็กแรงสูง (Steel Lattice Towers) หรือเสาคอนกรีตอัดแรง เพื่อให้อยู่ห่างจากพื้นดิน ปลอดภัยจากการสัมผัส และใช้บรรยากาศเป็นฉนวนธรรมชาติ

- 4 พิกัดแรงดันมาตรฐานของสายส่ง กฟผ. (Nominal Transmission Voltages):

  - 500 kV (แรงดันสูงสุดพิเศษ EHV): ใช้ส่งกำลังงานมหาศาลข้ามภาค เช่น สายส่งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเทศลาว (น้ำงึม, น้ำเทิน) เข้าสู่ภาคกลาง และสายส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

  - 230 kV (แรงดันสูง): โครงข่ายแกนหลัก (Main Backbone Grid) เชื่อมระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยหลักแต่ละภูมิภาค

  - 115 kV (แรงดันสูง): กระจายกำลังไฟฟ้าสู่ตัวจังหวัดและสถานีไฟฟ้าย่อยรอบนอก

  - 69 kV (แรงดันสูงย่อย Sub-transmission): ระบบดั้งเดิม ปัจจุบันพบในบางพื้นที่ของ กฟน. และพื้นที่เฉพาะ

รูปที่ 4: สายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือดินและระดับแรงดัน 69,115,230,500 kV (จากสไลด์ที่ 38)

### 3. ระบบจำหน่าย (Distribution System)

รับกำลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยหลักของ กฟผ. แล้วลดแรงดันลงเป็น ระดับแรงดันปานกลาง (Medium Voltage: MV) เพื่อจ่ายเข้าไปตามถนน ตรอกซอกซอย และป้อนเข้าหม้อแปลงจำหน่าย * กฟน. (MEA): รับแรงดัน 69 kV/115 kV ลดลงเหลือ 24 kV (และ 12 kV ในเขตอนุรักษ์เดิม) จัดวางระบบแบบ Loop Network * กฟภ. (PEA): รับแรงดัน 115 kV ลดลงเหลือ 22 kV (เป็นระบบหลักครอบคลุมทั่วประเทศ) และ 33 kV (ใช้ในพื้นที่ภาคใต้บางส่วน เช่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เพื่อส่งระยะไกลโดยแรงดันไม่ตก)

รูปที่ 5: ระบบจำหน่าย 24 kV และวงจร 69 kV ในเขต กฟน. (จากสไลด์ที่ 42)

รูปที่ 6: ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV Multigrounded System ของ กฟภ. (จากสไลด์ที่ 46)

### 4. ระบบการใช้ไฟฟ้า (Utilization System / Low Voltage System)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จ่ายไฟตรงสู่บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงาน โดยลดแรงดันผ่าน หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) ที่ติดตั้งตามเสาไฟหรือในห้องหม้อแปลงอาคาร: * ระบบ 1 เฟส 2 สาย (1-Phase 2-Wire): * แรงดันใช้งาน: 230 V (สาย Line 1 เส้น + สายนิวทรัล Neutral 1 เส้น) * ใช้สำหรับ: บ้านพักอาศัยทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (โหลดรวมไม่เกิน 10 kW) * ระบบ 3 เฟส 4 สาย (3-Phase 4-Wire): * แรงดันใช้งาน: 400/230 V (VLine=400 V, VPhase=230 V) * ประกอบด้วยสาย 4 เส้น: เฟส A,B,C และสาย N (Neutral) * ข้อดี: ต่อไฟได้ 2 รูปแบบในระบบเดียว คือ ถ้าดึงไฟเฟสใดเฟสหนึ่งคู่กับสายนิวทรัลจะได้ 230 V (สำหรับแสงสว่างและปลั๊กไฟ) แต่ถ้าดึงไฟระหว่างสายคู่สายจะได้ 400 V (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส, ปั๊มน้ำ, ลิฟต์, และแอร์ชิลเลอร์)

รูปที่ 7: วงจรระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V ตามมาตรฐานประเทศไทย (จากสไลด์ที่ 50)

## 🏭 5 ประเภทโรงไฟฟ้าหลักของ กฟผ. (5 Types of EGAT Power Plants)

กฟผ. จำแนกประเภทโรงไฟฟ้าตามแหล่งพลังงานต้นกำเนิดและลักษณะการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่ผันผวนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น: 1. โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant): เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยต่ำ เริ่ม/หยุดเดินเครื่องช้า (ใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงวัน) 2. โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load Power Plant): เดินเครื่องเฉพาะช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (เช่น ช่วงบ่ายหรือหัวค่ำ) สตาร์ทเร็วได้ภายใน 5–15 นาที

### 1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant)

- หลักการทำงาน: สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำที่ระดับความสูง พลังงานศักย์ของน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์เมื่อปล่อยผ่านท่อส่งน้ำ (Penstock) ไปหมุน กังหันน้ำ (Water Turbine) ซึ่งต่อเพลาร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- สูตรคำนวณกำลังไฟฟ้าพลังน้ำ:

Pe=η⋅ρ⋅g⋅Q⋅H

  - ρ=1,000 kg/m3 (ความหนาแน่นของน้ำ)

  - g=9.81 m/s2 (ความเร่งโน้มถ่วง)

  - Q : อัตราการไหลของน้ำ (m3/s)

  - H : ความสูงของระดับน้ำหรือเฮดประสิทธิผล (m)

  - η : ประสิทธิภาพรวมของกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (≈85%−92%)

- ประเภทของกังหันน้ำ (Turbine Types):

  - Pelton Turbine (กังหันแบบอิมพัลส์): เหมาะกับ เฮดสูงมาก (H>300 m) และอัตราน้ำไหลน้อย ใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงพุ่งชนกะเปาะ

  - Francis Turbine (กังหันแบบรีแอกชัน): เหมาะกับ เฮดปานกลาง (30−300 m) เป็นชนิดที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกและในไทย (เช่น เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์)

  - Kaplan Turbine (กังหันแบบใบพัดเรือ): เหมาะกับ เฮดต่ำ (H<30 m) แต่อัตราน้ำไหลมหาศาล (เช่น เขื่อนเจ้าพระยา)

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage - เช่น ลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา):

  - ในช่วงกลางคืนที่ไฟเหลือ (Off-Peak) จะใช้พลังงานไฟฟ้าราคาถูกสูบน้ำจากอ่างล่างกลับขึ้นไปเก็บที่อ่างบน

  - ในช่วงกลางวันที่มีความต้องการไฟสูง (Peak Load) จะปล่อยน้ำลงมาปั่นไฟทันที เปรียบเสมือน “แบตเตอรี่น้ำขนาดยักษ์”

รูปที่ 8: โครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อ่างเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ และกังหันน้ำ (จากสไลด์ที่ 13)

รูปที่ 9: ลักษณะใบพัดกังหันน้ำ 3 ชนิดหลักตามระดับความสูงของหัวน้ำ (จากสไลด์ที่ 20)

รูปที่ 10: ระบบสูบน้ำกลับขึ้นอ่างเก็บน้ำด้านบนเพื่อเป็นแหล่งสำรองพลังงานช่วง Peak Load (จากสไลด์ที่ 19)

### 2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน / กังหันไอน้ำ (Thermal / Steam Power Plant)

- หลักการทำงาน: เผาไหม้เชื้อเพลิง (ถ่านหินลิกไนต์, ก๊าซธรรมชาติ, หรือน้ำมันเตา) ในหม้อต้มน้ำ (Boiler) ผลิตไอน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เพื่อนำไปขับเคลื่อน กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) แล้วควบแน่นไอน้ำกลับเป็นน้ำใน Condenser

- ลักษณะการใช้งาน: ทำหน้าที่เป็น โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) เพราะใช้เวลาสตาร์ทเครื่องนาน (หลายชั่วโมง) แต่ให้กำลังผลิตมหาศาลสม่ำเสมอ

- ตัวอย่างสำคัญในไทย: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง (ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ)

รูปที่ 11: วงจรการผลิตไอน้ำ หม้อต้ม กังหันไอน้ำ และระบบควบแน่น (จากสไลด์ที่ 21)

### 3. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์ดีเซล (Gas Turbine & Diesel Power Plant)

- กังหันก๊าซ (Gas Turbine):

  - ดูดอากาศเข้ามาอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ฉีดเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแล้วจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ก๊าซร้อนแรงดันสูงจะพุ่งไปขับกังหันก๊าซโดยตรง (คล้ายเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องบิน)

  - ข้อดีเด่น: สตาร์ทเครื่องเร็วมาก (ภายใน 10 - 15 นาที) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับ โหลดสูงสุด (Peak Load) และกรณีฉุกเฉิน

  - ตัวอย่างสำคัญในไทย: โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น, โรงไฟฟ้าลานกระบือ

- เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Plant):

  - ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 จังหวะขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  - ใช้งานบนเกาะห่างไกลหรือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Generator) ตามโรงพยาบาลและอาคารสูง

รูปที่ 12: ระบบการอัดอากาศ การจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ และการขับเพลากังหันก๊าซ (จากสไลด์ที่ 24)

### 4. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)

- หลักการสำคัญ (ข้อสอบชอบออก!):

  - เป็นการนำ กังหันก๊าซ (Gas Turbine) มาจับคู่กับ กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)

  - ก๊าซไอเสียที่ออกจากกังหันก๊าซยังคงมีอุณหภูมิสูงมาก (500∘C−600∘C) แทนที่จะปล่อยทิ้งไป จะถูกนำเข้าสู่ หม้อต้มน้ำกู้ความร้อน (Heat Recovery Steam Generator: HRSG)

  - ไอน้ำที่ผลิตได้จากความร้อนเหลือทิ้งนี้จะถูกส่งไปปั่น กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ได้กำลังไฟฟ้าเพิ่มอีกชุดหนึ่ง โดย ไม่ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเลย!

- ประสิทธิภาพ: สูงที่สุดในบรรดาโรงไฟฟ้าฟอสซิลทุกชนิด โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง 50%−60% (เทียบกับกังหันก๊าซเดี่ยวๆ ที่ได้เพียง 30%−35%)

- ตัวอย่างสำคัญในไทย: โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าพระนครใต้

รูปที่ 13: การนำความร้อนไอเสียจาก Gas Turbine ไปต้มน้ำใน HRSG เพื่อขับ Steam Turbine หมุนสองเครื่องผลิตไฟฟ้า (จากสไลด์ที่ 29)

### 5. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy / Solar PV)

- พลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV):

  - แผงโซลาร์เซลล์แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

  - ใช้ อินเวอร์เตอร์ (Inverter / DC-to-AC Converter) แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ความถี่ 50 Hz ซิงโครไนซ์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า

  - ระบบ Hybrid Power System: ผสมผสานโซลาร์เซลล์ กังหันลม แบตเตอรี่ และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล

รูปที่ 14: แผนผังระบบ Solar PV: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ตู้ควบคุม และการเชื่อมต่อสายส่ง (จากสไลด์ที่ 36)

รูปที่ 15: ระบบไฮบริดที่ผสานพลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (จากสไลด์ที่ 37)

## 🔌 ระบบจำหน่ายและเกณฑ์การต่อไฟผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer Connections & Metering)

เมื่อไฟฟ้าเดินทางมาถึงเขตชุมชน การเชื่อมต่อและการคิดค่าไฟจะขึ้นอยู่กับ ขนาดโหลด และ ระดับแรงดัน:

รูปที่ 16: การเปรียบเทียบผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage) vs ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงปานกลาง (Medium Voltage)

### 1. ขนาดมิเตอร์มาตรฐานและการเลือกใช้งาน (Meter Sizing Criteria)

| พิกัดมิเตอร์ | ระบบแรงดัน | กระแสพิกัดปกติ / กระแสสูงสุด | ลักษณะการใช้งาน | ชนิดการวัด (Metering) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(15) A | 1 เฟส 230 V | 5 A (ทนพีคได้ 15 A) | บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก โคมไฟ พัดลม ทีวี ตู้เย็น (ไม่มีแอร์) | Direct Meter |
| 15(45) A | 1 เฟส 230 V | 15 A (ทนพีคได้ 45 A) | บ้านพักอาศัยมาตรฐานทั่วไป (มีแอร์ 1-3 ตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น) | Direct Meter |
| 30(100) A | 1 เฟส 230 V | 30 A (ทนพีคได้ 100 A) | บ้านขนาดใหญ่ มีแอร์หลายเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูง | Direct Meter |
| 15(45) A | 3 เฟส 400/230 V | 15 A ต่อเฟส (พีค 45 A) | โฮมออฟฟิศ หอพัก อาคารพาณิชย์ หรือบ้านที่มีแอร์ 3 เฟส | Direct Meter |
| 30(100) A | 3 เฟส 400/230 V | 30 A ต่อเฟส (พีค 100 A) | อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงงานขนาดเล็ก | Direct Meter |
| > 100 A | 3 เฟส 400/230 V | กระแสเกิน 100 A | ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม | CT Metering (ผ่านหม้อแปลงกระแส) |

รูปที่ 17: เกณฑ์พิจารณาขนาดมิเตอร์และระดับแรงดันตามความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ (จากสไลด์ที่ 52)

### 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงปานกลางและการต่อสายใต้ดิน (Medium Voltage Customers)

- ผู้ใช้ไฟแรงปานกลาง (Medium Voltage Customer): ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดขนาดใหญ่มาก (เกินกำลังของหม้อแปลงบนเสาของการไฟฟ้า) จะต้องรับไฟที่ระดับแรงปานกลาง (24 kV ใน กฟน. หรือ 22 kV/33 kV ใน กฟภ.) และลงทุนติดตั้ง สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงส่วนตัว (Private Substation) ภายในบริเวณพื้นที่ของตนเอง

- การวัดหน่วยไฟฟ้า (Metering): ติดตั้งมิเตอร์วัดทางด้านแรงสูง โดยใช้ หม้อแปลงกระแส (CT) และ หม้อแปลงแรงดัน (PT) ลดทอนสัญญาณเข้าเครื่องวัด พร้อมคิดค่าไฟตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (TOU: Time of Use Rate)

- รูปแบบการนำสายไฟเข้าอาคาร:

  - สายอากาศ (Overhead Service Drop): ยึดสายข้ามอากาศเข้าแผงรับไฟ

  - สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable Connection): ติดตั้ง Riser Pole ที่โคนเสาไฟฟ้า ใส่ปลายสายเคเบิล (Cable Head) รูดสายใต้ดินเข้าสู่อาคาร ปลอดภัยจากสภาพอากาศ สวยงาม และทนทานต่อพายุลมแรง

รูปที่ 18: ผังการติดตั้ง CT และการต่อสายจากระบบจำหน่ายเข้าสู่สถานีย่อยของผู้ใช้ไฟ (จากสไลด์ที่ 54)

รูปที่ 19: การต่อสายใต้ดินจากเสาไฟฟ้าแรงสูง (Riser Pole) ลอดท่อเข้าสู่อาคาร (จากสไลด์ที่ 55)

## 🏛️ สถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substations)

สถานีไฟฟ้าย่อยคือจุดศูนย์กลางในการ ควบคุม แปลงแรงดัน ตัดตอนวงจร และป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง:

รูปที่ 20: องค์ประกอบสำคัญในสถานีไฟฟ้าย่อย: สวิตช์เกียร์, หม้อแปลงกำลัง, บัสบาร์, และกับดักฟ้าผ่า (จากสไลด์ที่ 58)

### 1. 6 องค์ประกอบสำคัญของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Elements)

- หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer): ทำหน้าที่แปลงระดับแรงดันขึ้นหรือลงระหว่างระบบส่งและระบบจำหน่าย (เช่น 115 kV→22 kV)

- เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker: CB): ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรขณะมีกระแสโหลดปกติ และ ตัดวงจรอัตโนมัติขณะเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) ที่มีกระแสกระชากมหาศาล เพื่อป้องกันอุปกรณ์อื่นพังเสียหาย

- สวิตช์ใบมีดปลดวงจร (Disconnecting Switch / Isolator): ใช้เปิดวงจรเพื่อตัดกระแสให้เห็นชัดเจนทางกายภาพ (Visible Break) ต้องเปิดเฉพาะตอนที่ไม่มีกระแสโหลดไหลแล้วเท่านั้น (No-load switching) เพื่อความปลอดภัยของช่างขณะซ่อมบำรุง

- บัสบาร์ (Busbars): ราวตัวนำทองแดงหรืออะลูมิเนียมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายกำลังไฟฟ้าไปยังสายป้อน (Feeders) เส้นต่างๆ

- กับดักเสิร์จ / กับดักฟ้าผ่า (Surge / Lightning Arrester): ต่อขนานระหว่างสายส่งกับกราวด์ดิน ทำหน้าที่ระบายแรงดันกระชาก (Surge Voltage) ที่เกิดจากฟ้าผ่าลงสู่ดินทันที เพื่อไม่ให้หม้อแปลงระเบิด

- หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers: CT & PT): ลดทอนกระแสสูงและแรงดันสูงลงมาในระดับปลอดภัย (5 A และ 110 V) เพื่อป้อนให้กับมิเตอร์วัดค่าและรีเลย์ป้องกัน (Protection Relays)

### 2. เปรียบเทียบสถานีไฟฟ้าย่อยกลางแจ้ง (AIS) vs สถานีไฟฟ้าย่อยในร่ม (GIS)

| หัวข้อเปรียบเทียบ | สถานีกลางแจ้ง (Air Insulated Substation: AIS) | สถานีในร่ม (Gas Insulated Substation: GIS) |
| --- | --- | --- |
| ตัวกลางฉนวน | อากาศบริสุทธิ์รอบข้าง (Air) | ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) ที่มีคุณสมบัติฉนวนดีกว่าอากาศถึง 3 เท่า |
| พื้นที่ติดตั้ง | ใช้พื้นที่กว้างขวางมาก ต้องมีระยะห่างระหว่างตัวนำเพื่อกันการอาร์ก | ประหยัดพื้นที่มหาศาล (ใช้พื้นที่เพียง 10%−15% ของ AIS) |
| ทำเลที่ตั้ง | พื้นที่นอกเมือง ชานเมือง หรือต่างจังหวัดที่มีที่ดินราคาถูก | ใจกลางเมืองหลวง ย่านธุรกิจ หรือชั้นใต้ดินของตึกระฟ้า |
| ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม | ฝุ่น ละอองน้ำเค็ม มลพิษ นก และฟ้าผ่าอาจทำให้เกิดการลัดวงจร | อุปกรณ์ทั้งหมดปิดผนึกในท่อโลหะมิดชิด (Enclosed) ไร้ผลกระทบจากมลภาวะ |
| ต้นทุนค่าก่อสร้าง | ต้นทุนอุปกรณ์เริ่มต้นต่ำกว่า | ต้นทุนตัวอุปกรณ์สูงกว่า แต่ประหยัดค่าที่ดินในเมือง |

รูปที่ 21: สถานีไฟฟ้าย่อยแบบ GIS (Gas Insulated Substation) ขนาดกะทัดรัด ปลอดภัย และไม่รบกวนทัศนียภาพ (จากสไลด์ที่ 59)

## 📝 5 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริงพร้อมวิธีคิดละเอียด (Step-by-Step Model Solutions)

### 🔴 ข้อสอบข้อที่ 1 (ระดับง่าย - กฎการอนุรักษ์พลังงานและการสูญเสียในสายส่ง)

โจทย์:
โรงไฟฟ้าต้องการส่งกำลังไฟฟ้าจริง P=120 MW ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลายทางที่ระยะทาง 150 km โหลดมีเพาเวอร์แฟกเตอร์ cosθ=0.85 lagging สายส่งมีความต้านทานรวม Rline=10 Ω ต่อเฟส
จงคำนวณ: 1. กระแสในสายส่ง (IL) และกำลังงานสูญเสียในสายส่ง (Ploss) หากส่งด้วยแรงดัน 115 kV 2. กระแสในสายส่ง (IL) และกำลังงานสูญเสียในสายส่ง (Ploss) หากเพิ่มแรงดันเป็น 500 kV 3. คำนวณร้อยละของกำลังงานสูญเสียที่ลดลงได้จากการเพิ่มแรงดัน

#### 💡 วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):

ขั้นที่ 1: คำนวณกรณีแรงดัน VL1=115 kV

IL1=P3VL1cosθ=120×1063×(115×103)×0.85=120×106169,308.08≈708.77 A

คำนวณกำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

Ploss1=3×IL12×Rline=3×(708.77)2×10=3×502,354.91×10≈15,070,647 W≈15.07 MW

(คิดเป็นสูญเสียถึง 15.07120×100%=12.56% ของกำลังงานที่ส่ง)

ขั้นที่ 2: คำนวณกรณีแรงดัน VL2=500 kV

IL2=P3VL2cosθ=120×1063×(500×103)×0.85=120×106736,121.59≈163.02 A

คำนวณกำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

Ploss2=3×IL22×Rline=3×(163.02)2×10=3×26,575.52×10≈797,266 W≈0.80 MW

(คิดเป็นสูญเสียเพียง 0.80120×100%=0.67% เท่านั้น!)

ขั้นที่ 3: คำนวณร้อยละที่ลดลง

%Reduction=Ploss1−Ploss2Ploss1×100%=15.07−0.8015.07×100%=94.69%

> [!TIP] > ตรวจคำตอบด้วยทฤษฎีสัดส่วนกำลังสอง: >

Ploss2Ploss1=VL1VL22=1155002=(0.23)2=0.0529⟹ลดลง 1−0.0529=94.71%

> ตัวเลขตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ!

### 🔴 ข้อสอบข้อที่ 2 (ระดับปานกลาง - การคำนวณกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ)

โจทย์:
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีระดับความสูงของหัวน้ำประสิทธิผล (Effective Head) H=45 m มีอัตราการปล่อยน้ำผ่านท่อส่งน้ำ Q=60 m3/s กำหนดความหนาแน่นของน้ำ ρ=1,000 kg/m3, ความเร่งโน้มถ่วง g=9.81 m/s2 หากกังหันน้ำมีประสิทธิภาพ ηturbine=90% และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ηgen=95%
จงคำนวณ: 1. กำลังไฮดรอลิกของมวลน้ำ (Hydraulic Power, Ph) ในหน่วย MW 2. กำลังไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ส่งออกสู่สายส่ง (Pe) ในหน่วย MW 3. ระบุชนิดกังหันน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระดับหัวน้ำนี้

#### 💡 วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):

ขั้นที่ 1: คำนวณกำลังไฮดรอลิกของน้ำ (Ph)

Ph=ρ⋅g⋅Q⋅H=(1,000 kg/m3)×(9.81 m/s2)×(60 m3/s)×(45 m)

Ph=26,487,000 W=26.487 MW

ขั้นที่ 2: คำนวณประสิทธิภาพรวม (ηtotal) และกำลังไฟฟ้าสุทธิ (Pe)

ηtotal=ηturbine×ηgen=0.90×0.95=0.855 (85.5%)

Pe=ηtotal×Ph=0.855×26.487 MW≈22.65 MW

ขั้นที่ 3: ระบุชนิดกังหันน้ำที่เหมาะสม * เนื่องจากระดับความสูงของหัวน้ำอยู่ที่ H=45 m ซึ่งอยู่ในช่วง 30 m−300 m กังหันน้ำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ Francis Turbine (กังหันฟรานซิส)

### 🔴 ข้อสอบข้อที่ 3 (ระดับข้อสอบจริง - การคำนวณกระแสโหลดและเลือกขนาดมิเตอร์ กฟภ.)

โจทย์:
หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย 400/230 V,50 Hz มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารประกอบด้วย: * โหลดเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส: กำลังไฟฟ้ารวม 45 kW ที่ pf=0.80 lagging * โหลดแสงสว่างและปลั๊กไฟ 1 เฟส (กระจายสมดุลลงทั้ง 3 เฟส): กำลังไฟฟ้ารวม 21 kW ที่ pf=1.0
จงคำนวณ: 1. กำลังไฟฟ้าจริงรวม (Ptotal) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Qtotal) ของหอพัก 2. กำลังไฟฟ้าปรากฏรวม (Stotal) และเพาเวอร์แฟกเตอร์รวมของอาคาร (pftotal) 3. กระแสไฟฟ้ารวมที่ดึงจากสายส่ง (IL) 4. จงระบุขนาดมิเตอร์มาตรฐานและการเลือกใช้งานตามเกณฑ์ของการไฟฟ้า

#### 💡 วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):

ขั้นที่ 1: แยกคำนวณ P และ Q ของแต่ละโหลด * โหลดแอร์ 3 เฟส (P1=45 kW):

cosθ1=0.80⟹tanθ1=tan(arccos0.80)=tan(36.87∘)=0.75

Q1=P1×tanθ1=45×0.75=33.75 kVAR

* โหลดแสงสว่าง (P2=21 kW):

cosθ2=1.0⟹Q2=0 kVAR

ขั้นที่ 2: รวมกำลังไฟฟ้า Ptotal และ Qtotal

Ptotal=P1+P2=45+21=66 kW

Qtotal=Q1+Q2=33.75+0=33.75 kVAR

ขั้นที่ 3: คำนวณกำลังไฟฟ้าปรากฏ (Stotal) และเพาเวอร์แฟกเตอร์รวม

Stotal=Ptotal2+Qtotal2=662+33.752=4,356+1,139.06=5,495.06≈74.13 kVA

pftotal=PtotalStotal=6674.13≈0.890 lagging

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสสายส่ง (IL) ที่แรงดัน 3 เฟส 400 V

IL=Stotal3×VL=74.13×1033×400=74,130692.82≈107.0 A

ขั้นที่ 5: พิจารณาเลือกมิเตอร์มาตรฐาน * กระแสสายส่งที่คำนวณได้คือ IL=107.0 A ซึ่ง มีค่าเกิน 100 A (มิเตอร์แบบต่อตรง direct meter พิกัดสูงสุดคือ 30(100) A ไม่สามารถรองรับได้อย่างปลอดภัย) * สรุปเกณฑ์การติดตั้ง: ต้องใช้ มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 400/230 V ต่อร่วมกับหม้อแปลงกระแส (CT Metering) โดยเลือกอัตราทด CT พิกัด เช่น 150/5 A หรือ 200/5 A

### 🔴 ข้อสอบข้อที่ 4 (ระดับวิเคราะห์เชิงระบบ - การเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าและความมั่นคงระบบ)

โจทย์:
ในการวางแผนเดินเครื่องระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จงอธิบายและวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม: 1. เหตุใดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะจึงต้องเดินเครื่องเป็น Base Load ในขณะที่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซน้ำพองถูกใช้เป็น Peak Load? 2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง มีกระบวนการอย่างไรที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมดาถึงเกือบ 2 เท่า?

#### 💡 แนวทางการตอบที่ได้คะแนนเต็ม:

- การจำแนก Base Load vs Peak Load:

  - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Base Load): ใช้หม้อต้มไอน้ำขนาดมหึมาและเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ การจุดเตาเพื่อผลิตไอน้ำต้องใช้เวลาวอร์มเครื่องหลายชั่วโมงถึงเป็นวัน และการดับเครื่องแต่ละครั้งมีความสูญเสียความร้อนสูงมาก แต่มีข้อได้เปรียบคือต้นทุนถ่านหินต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่ำมาก จึงคุ้มค่าที่สุดเมื่อเดินเครื่องต่อเนื่องคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง

  - โรงไฟฟ้าน้ำพอง (Peak Load): กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ทำงานคล้ายเครื่องยนต์ไอพ่น ไม่ต้องรอต้มน้ำ สามารถสตาร์ทเครื่องจากศูนย์จนขนานไฟเข้าสู่ระบบได้เต็มกำลังภายใน 10−15 นาที จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเดินเครื่องเสริมชั่วคราวในช่วงที่คนเปิดไฟพร้อมกันสูงสุดตอนหัวค่ำ

- ความลับประสิทธิภาพของ Combined Cycle:

  - กังหันก๊าซแบบวงจรเดี่ยวจะปล่อยไอเสียทิ้งสู่อากาศที่อุณหภูมิสูงถึง 500∘C−600∘C ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนมหาศาล (60%−70%)

  - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนำไอเสียร้อนนี้เข้าสู่หม้อต้ม HRSG (Heat Recovery Steam Generator) ผลิตไอน้ำแรงดันสูงไปขับเคลื่อน กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ได้กำลังไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ 50% ของกังหันก๊าซ โดยใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพรวมของวัฏจักร (Thermal Efficiency) เพิ่มขึ้นจาก 30−35% พุ่งสูงถึง 55−60%

### 🔴 ข้อสอบข้อที่ 5 (ระดับสูง - การวิเคราะห์สถานีไฟฟ้าย่อยและการออกแบบฉนวน AIS vs GIS)

โจทย์:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115/24 kV ในย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (เช่น ย่านสยามหรือสีลม)
1. วิศวกรควรเลือกออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยประเภทใดระหว่าง AIS (Air Insulated Substation) กับ GIS (Gas Insulated Substation)? จงให้เหตุผลสนับสนุนอย่างน้อย 3 ข้อ 2. หากเกิดฟ้าผ่าลงบนสายส่งแรงสูง 115 kV ที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ตัวใดจะทำหน้าที่ปกป้องหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และมีกลไกการทำงานอย่างไร?

#### 💡 แนวทางการตอบที่ได้คะแนนเต็ม:

- การเลือกประเภทสถานีไฟฟ้าย่อย:

  - ต้องเลือกใช้ GIS (Gas Insulated Substation) อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ:

    - การประหยัดพื้นที่ (Footprint Space): ย่านใจกลางเมืองมีราคาที่ดินตารางวาละหลายล้านบาท สถานี GIS ใช้ก๊าซ SF6 ซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงกว่าอากาศถึง 3 เท่า ทำให้สามารถย่อระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ได้ จึง ใช้พื้นที่ดินเพียง 10%−15% เมื่อเทียบกับสถานีแบบ AIS

    - ความปลอดภัยและทัศนียภาพ: สถานี GIS สามารถสร้างเป็นอาคารปิดมิดชิด (Indoor) กลมกลืนกับตึกสูง ไม่มีชิ้นส่วนมีกระแสเปิดโล่ง ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก และไม่ส่งเสียงรบกวน

    - ความทนทานต่อมลภาวะ: ตัวนำและอุปกรณ์ตัดตอนทั้งหมดถูกบรรจุในท่อโลหะปิดผนึก ไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น ควัน เขม่า หรือความชื้น ทำให้ความเสี่ยงจากการลัดวงจรต่ำและค่าบำรุงรักษาในระยะยาวต่ำกว่า

- การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า:

  - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คือ กับดักเสิร์จ / กับดักฟ้าผ่า (Surge / Lightning Arrester) ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

  - กลไกการทำงาน: ทำจากแท่งสารกึ่งตัวนำประเภท ซิงก์ออกไซด์ (Zinc Oxide: ZnO) ซึ่งมีความต้านทานแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Resistance):

    - ในสภาวะแรงดันปกติ (115 kV): ตัว Arrester จะมีความต้านทานสูงมากเกือบเป็นอนันต์ (≈∞) เสมือนเป็นวงจรเปิด ไม่มีกระแสรั่วลงดิน

    - เมื่อเกิดเสิร์จฟ้าผ่า (แรงดันกระชากพุ่งสูงเป็นเมกะโวลต์): ความต้านทานของ ZnO จะลดลงฮวบฮาบกลายเป็นเกือบศูนย์ (≈0 Ω) ทันทีภายในเสี้ยวไมโครวินาที เหนี่ยวนำกระแสฟ้าผ่าลงสู่ระบบกราวด์ดินอย่างปลอดภัย ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมหม้อแปลงถูกจำกัดไว้ไม่เกินค่าพิกัดฉนวน (BIL) หม้อแปลงจึงไม่ระเบิด

## 🎯 สรุปสาระสำคัญสำหรับห้องสอบ (Final Exam Cheat-Sheet Summary)

- 4 ระดับระบบไฟฟ้า:

  - ผลิต: 10−20 kV (กฟผ.)

  - สายส่ง: 69,115,230,500 kV (กฟผ.)

  - จำหน่าย: 24 kV (กฟน.), 22 kV/33 kV (กฟภ.)

  - ผู้ใช้ไฟ: 400/230 V (3 เฟส 4 สาย), 230 V (1 เฟส 2 สาย)

- ความสัมพันธ์แรงดันและกำลังสูญเสีย:

  - IL=P3VLcosθ

  - Ploss∝1VL2 (เพิ่มแรงดัน k เท่า → สูญเสียลดลง k2 เท่า)

- 5 โรงไฟฟ้า กฟผ.:

  - พลังน้ำ: เขื่อนภูมิพล, อุบลรัตน์, ลำตะคอง (สูบกลับ - Peak Load)

  - กังหันน้ำ: Pelton (H สูง), Francis (H ปานกลาง), Kaplan (H ต่ำ)

  - พลังความร้อนไอน้ำ: แม่เมาะ ลิกไนต์ (Base Load)

  - กังหันก๊าซ: น้ำพอง (Peak Load สตาร์ทเร็ว 15 นาที)

  - พลังความร้อนร่วม: บางปะกง (Gas + Steam, ประสิทธิภาพสูงสุด 55−60%)

- มิเตอร์และการต่อไฟ:

  - 1 เฟส บ้านทั่วไป: 15(45) A,230 V

  - 3 เฟส โหลดเกิน 10 kW: 400/230 V

  - กระแสโหลดเกิน 100 A: ต้องใช้ CT Metering

- สถานีย่อย:

  - AIS: ใช้อากาศเป็นฉนวน พื้นที่กว้าง นอกเมือง ราคาถูก

  - GIS: ใช้ก๊าซ SF6 ขนาดเล็กเพียง 10−15% ในเมืองใหญ่ ปลอดภัย