## FunE_Bilingual_Flashcards
Card ID | Chapter | Topic (EN) | Topic (TH) | Difficulty | Exam Reference | Question (EN) | Question (TH) | Formula & Derivations | Solution (EN) | Solution (TH) | Exam Pitfall (EN) | Exam Pitfall (TH) | Diagram Path | Diagram Caption (TH) | Mastered
CH06-01 | Chapter 6 | Star (Y) vs Delta (Δ) Voltage & Current Relations | ความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของ Star (Y) และ Delta (Δ) | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Formula Sheet | In a balanced 3-phase positive-sequence ($abc$) system, state the exact relationships between line quantities ($V_L, I_L$) and phase quantities ($V_p, I_p$) for both Y-connection and $\Delta$-connection. | ในระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3-Phase System) ที่มีลำดับเฟสบวก (Positive Sequence $abc$) จงระบุความสัมพันธ์ระหว่างค่า Line ($V_L, I_L$) กับค่า Phase ($V_p, I_p$) ของทั้งการต่อแบบ Star (Y) และ Delta (Δ) | Y: $V_L = \sqrt{3}V_p\angle +30^\circ,\ I_L = I_p$ $\Delta$: $V_L = V_p,\ I_L = \sqrt{3}I_p\angle -30^\circ$ | 1. Star (Y) Connection: - Line Voltage leads Phase Voltage by $30^\circ$: $V_{ab} = \sqrt{3}V_{an}\angle +30^\circ$ - Line Current equals Phase Current: $I_L = I_p$ 2. Delta (Δ) Connection: - Line Voltage equals Phase Voltage: $V_L = V_p$ - Line Current lags Phase Current by $30^\circ$: $I_a = \sqrt{3}I_{ab}\angle -30^\circ$ | 1. การต่อแบบ Star (Y): - Line Voltage นำหน้า (leads) Phase Voltage อยู่ $30^\circ$: $V_{ab} = \sqrt{3}V_{an}\angle +30^\circ$ - Line Current เท่ากับ Phase Current โดยตรง: $I_L = I_p$ 2. การต่อแบบ Delta (Δ): - Line Voltage เท่ากับ Phase Voltage โดยตรง: $V_L = V_p$ - Line Current ตามหลัง (lags) Phase Current อยู่ $30^\circ$: $I_a = \sqrt{3}I_{ab}\angle -30^\circ$ | In negative sequence (acb), line voltage leads by -30° (or lags by 30°). Remember: in Y, currents are identical; in Δ, voltages are identical. | ข้อควรระวัง: หากเป็นลำดับเฟสลบ (Negative Sequence $acb$) มุมจะกลับทิศทางเป็น $-30^\circ$ ทันที! ท่องจำง่ายๆ: ในวงจร Y กระแสเท่ากัน ($I_L = I_p$); ในวงจร $\Delta$ แรงดันเท่ากัน ($V_L = V_p$) |  |  | No
CH06-02 | Chapter 6 | Delta to Wye (Δ ↔ Y) Impedance Conversion | การแปลงค่าอิมพีแดนซ์ Delta เป็น Wye (Δ ↔ Y Impedance Conversion) | Level 1 (Concept) | HW Ch.6 Problem 1 & 5 | If a balanced $3\phi$ load is connected in $\Delta$ with impedance $Z_\Delta = 60 + j30\ \Omega$, what is the equivalent impedance per phase when converted to a Wye (Y) connection ($Z_Y$)? | ถ้าโหลด 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3Φ Load) ต่อแบบ Delta (Δ) มีค่า Impedance $Z_\Delta = 60 + j30\ \Omega$ จงหาค่า Impedance สมมูลต่อเฟสเมื่อแปลงเป็นการต่อแบบ Wye (Y) หรือ $Z_Y$ | $Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}\quad \Leftrightarrow\quad Z_\Delta = 3 Z_Y$ | $$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{60 + j30}{3} = 20 + j10\ \Omega$$ Conversely, converting from Wye to Delta: $Z_\Delta = 3 Z_Y$. | $$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{60 + j30}{3} = 20 + j10\ \Omega$$ ในทางกลับกัน หากแปลงจาก Wye ไปเป็น Delta จะใช้สูตร: $Z_\Delta = 3 Z_Y$ | Multiplying by 3 instead of dividing is a classic mistake! Delta load draws 3 times more current than Wye load of the same impedance, so equivalent Wye impedance must be 3 times smaller. | ข้อควรระวัง: อย่าจำสับสนระหว่างคูณ 3 กับหาร 3! โหลดแบบ Delta จะกินกระแสมากกว่า Wye ถึง 3 เท่า ดังนั้นเมื่อแปลงเป็น Wye อิมพีแดนซ์สมมูลต้องเล็กลง (หาร 3) |  |  | No
CH06-03 | Chapter 6 | Three-Phase Power Formulas & Complex Power | สูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส (Real, Reactive, Complex Power) | Level 1 (Concept) | Formula Sheet & Lecture Slides | State the formulas for balanced $3\phi$ Real Power ($P_{3\phi}$), Reactive Power ($Q_{3\phi}$), Apparent Power ($¦S_{3\phi}¦$), and Complex Power ($S_{3\phi}$) in terms of line values ($V_L, I_L$). | จงเขียนสูตรคำนวณ Real Power ($P_{3\phi}$), Reactive Power ($Q_{3\phi}$), Apparent Power ($¦S_{3\phi}¦$) และ Complex Power ($S_{3\phi}$) ของระบบ 3 เฟสสมดุล ในรูปของปริมาณ Line ($V_L, I_L$) | $P_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta\quad [\text{W}]$ $Q_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta\quad [\text{VAR}]$ $¦S_{3\phi}¦ = \sqrt{3}V_L I_L\quad [\text{VA}]$ $S_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L^* = P + jQ$ | When using Line values ($V_L, I_L$), always include the factor $\sqrt{3}$. When using Phase values ($V_p, I_p$), use factor $3$: - $P = 3 V_p I_p \cos\theta$ - $Q = 3 V_p I_p \sin\theta$ - $S = 3 V_p I_p^*$ where $\theta = \angle Z_p$ is the load phase impedance angle, and $PF = \cos\theta$. | เมื่อใช้ค่า Line ($V_L, I_L$) ต้องมีตัวคูณ $\sqrt{3}$ เสมอ: - $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta$ - $Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin\theta$ - $S = \sqrt{3} V_L I_L^*$ แต่ถ้าใช้ค่า Phase ($V_p, I_p$) ให้ใช้ตัวคูณ $3$: - $P = 3 V_p I_p \cos\theta$ โดยที่ $\theta$ คือมุมอิมพีแดนซ์ของโหลด และ Power Factor ($PF$) เท่ากับ $\cos\theta$ | Never mix $\sqrt{3}$ with phase quantities! It is either $\sqrt{3}V_L I_L$ or $3 V_p I_p$. | ข้อควรระวัง: ห้ามนำ $\sqrt{3}$ ไปคูณกับค่า Phase เด็ดขาด! กฎเหล็กคือ 'Line คู่ $\sqrt{3}$ ส่วน Phase คู่ $3$' |  |  | No
CH06-04 | Chapter 6 | Balanced 4-Wire Y-Y System Full Calculation | การคำนวณวงจร 3 เฟสสมดุลแบบ Y-Y (Balanced Y-Y Calculation) | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.6 Problem 1 (Page 1) | In the balanced Y-Y circuit shown below, source phase voltages are $V_{an} = 220\angle 0^\circ\text{ V}$, $V_{bn} = 220\angle -120^\circ\text{ V}$, $V_{cn} = 220\angle -240^\circ\text{ V}$. Line impedance $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$. Balanced load impedance $Z_L = 20 + j50\ \Omega$. Find: (1) Line voltages $V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$, (2) Line currents $I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}$, (3) Neutral current $I_{Nn}$, (4) Total $3\phi$ complex power $S$. | จากวงจร balanced Y-Y ดังรูป แหล่งจ่ายมี Phase Voltage คือ $V_{an} = 220\angle 0^\circ\text{ V}$, $V_{bn} = 220\angle -120^\circ\text{ V}$, $V_{cn} = 220\angle -240^\circ\text{ V}$ ค่า Line Impedance คือ $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ และ Load Impedance สมดุลคือ $Z_L = 20 + j50\ \Omega$ จงหา: (1) Line Voltages $V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$ (2) Line Currents $I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}$ (3) Neutral Current $I_{Nn}$ (4) Total $3\phi$ Complex Power $S$ | $V_{ab} = \sqrt{3}V_{an}\angle +30^\circ$ $I_{aA} = \frac{V_{an}}{Z_{\text{line}} + Z_L}$ $I_{Nn} = 0$ $S_{3\phi} = 3 V_{an} I_{aA}^*$ | 1. Line Voltages: - $V_{ab} = \sqrt{3}(220)\angle (0^\circ + 30^\circ) = 381.05\angle 30^\circ\text{ V}$ - $V_{bc} = 381.05\angle -90^\circ\text{ V}$ - $V_{ca} = 381.05\angle -210^\circ\text{ V}$ 2. Per-phase total impedance: $$Z_{\text{total}} = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega = 62.65\angle 61.39^\circ\ \Omega$$ 3. Line Currents: - $I_{aA} = \frac{220\angle 0^\circ}{62.65\angle 61.39^\circ} = 3.51\angle -61.39^\circ\text{ A}$ - $I_{bB} = 3.51\angle -181.39^\circ\text{ A}$ - $I_{cC} = 3.51\angle 58.61^\circ\text{ A}$ 4. Neutral Current: In a balanced system, $I_{Nn} = 0\text{ A}$, $V_{Nn} = 0\text{ V}$. 5. Total $3\phi$ Power: $$S = 3 \times 220 \times 3.51\angle +61.39^\circ = 2,316.6\angle 61.39^\circ\text{ VA} = 1,109\text{ W} + j2,034\text{ VAR}$$ | 1. คำนวณ Line Voltages: - $V_{ab} = \sqrt{3}(220)\angle (0^\circ + 30^\circ) = 381.05\angle 30^\circ\text{ V}$ - $V_{bc} = 381.05\angle -90^\circ\text{ V}$ - $V_{ca} = 381.05\angle -210^\circ\text{ V}$ 2. คำนวณ Impedance รวมต่อเฟส: $$Z_{\text{total}} = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega = 62.65\angle 61.39^\circ\ \Omega$$ 3. คำนวณ Line Currents: - $I_{aA} = \frac{220\angle 0^\circ}{62.65\angle 61.39^\circ} = 3.51\angle -61.39^\circ\text{ A}$ - $I_{bB} = 3.51\angle -181.39^\circ\text{ A}$ - $I_{cC} = 3.51\angle 58.61^\circ\text{ A}$ 4. คำนวณกระแสสายนิวทรัล (Neutral Current): ในวงจรที่สมดุล กระแสทั้ง 3 เฟสจะหักล้างกันพอดี: $I_{Nn} = 0\text{ A}$ และ $V_{Nn} = 0\text{ V}$ 5. คำนวณ Complex Power รวม: $$S = 3 \times 220 \times 3.51\angle +61.39^\circ = 2,316.6\angle 61.39^\circ\text{ VA} = 1,109\text{ W} + j2,034\text{ VAR}$$ | Always remember to conjugate the current ($I^*$) when calculating complex power: $S = V I^*$. The angle of $S$ equals the angle of $Z$. | ข้อควรระวัง: เมื่อหา Complex Power ต้องสังยุคกระแส ($I^*$) เสมอ: $S = V I^*$ ซึ่งมุมของ $S$ จะต้องเท่ากับมุมของอิมพีแดนซ์ $Z$ | images/diagrams/hw6_fig1_yy_balanced.png | การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 1: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y สมดุล | No
CH06-05 | Chapter 6 | Unbalanced 4-Wire Y-Y System with Neutral Wire | วงจร Unbalanced 4-Wire Y-Y พร้อมสายนิวทรัล (มี $Z_{nN}$) | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.6 Problem 2 (Page 2) | In the 4-wire Y-Y system shown below, the source is balanced $220\text{ V}$ rms, line impedance $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$, neutral line impedance $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$, and the load is UNBALANCED: $Z_A = 20 + j50\ \Omega$, $Z_B = 10 + j50\ \Omega$, $Z_C = 20 + j20\ \Omega$. How do you solve for the Neutral Shift Voltage ($V_{Nn}$) and line currents? | จากวงจร 4-Wire Y-Y ที่โหลดไม่สมดุล (Unbalanced Load) ดังรูป แหล่งจ่าย $220\text{ V}$ rms มี Line Impedance $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ มี Neutral Line Impedance $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$ และโหลดไม่สมดุล: $Z_A = 20 + j50\ \Omega, Z_B = 10 + j50\ \Omega, Z_C = 20 + j20\ \Omega$ จงระบุขั้นตอนการหา Neutral Shift Voltage ($V_{Nn}$) และ Line Currents | $$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z_a'} + \frac{V_{bn}}{Z_b'} + \frac{V_{cn}}{Z_c'}}{\frac{1}{Z_a'} + \frac{1}{Z_b'} + \frac{1}{Z_c'} + \frac{1}{Z_{nN}}}$$ | 1. Millman's / Node Voltage at Neutral node N: Let node n be the reference ($0\text{ V}$). Total phase branch impedances: - $Z_a' = (10+j5) + (20+j50) = 30 + j55\ \Omega$ - $Z_b' = (10+j5) + (10+j50) = 20 + j55\ \Omega$ - $Z_c' = (10+j5) + (20+j20) = 30 + j25\ \Omega$ - $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$ 2. Solve for $V_{Nn}$ using KCL at node N: $$\frac{V_N - V_{an}}{Z_a'} + \frac{V_N - V_{bn}}{Z_b'} + \frac{V_N - V_{cn}}{Z_c'} + \frac{V_N}{Z_{nN}} = 0$$ 3. Calculate Line Currents: - $I_{aA} = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z_a'}$ - $I_{bB} = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z_b'}$ - $I_{cC} = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z_c'}$ - $I_{Nn} = \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = I_{aA} + I_{bB} + I_{cC}$ | 1. ใช้การวิเคราะห์ Node Voltage (ทฤษฎี Millman) ที่จุด Neutral N: กำหนดให้จุด n เป็นจุดอ้างอิง ($0\text{ V}$) รวม Impedance ของแต่ละเฟส: - $Z_a' = (10+j5) + (20+j50) = 30 + j55\ \Omega$ - $Z_b' = (10+j5) + (10+j50) = 20 + j55\ \Omega$ - $Z_c' = (10+j5) + (20+j20) = 30 + j25\ \Omega$ - $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$ 2. ตั้งสมการ KCL หาแรงดัน $V_{Nn}$: $$\frac{V_{Nn} - V_{an}}{Z_a'} + \frac{V_{Nn} - V_{bn}}{Z_b'} + \frac{V_{Nn} - V_{cn}}{Z_c'} + \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = 0$$ 3. คำนวณหากระแส Line และกระแสนิวทรัล: - $I_{aA} = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z_a'}$ - $I_{bB} = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z_b'}$ - $I_{cC} = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z_c'}$ - $I_{Nn} = \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = I_{aA} + I_{bB} + I_{cC}$ | Do NOT assume $V_{Nn} = 0$! In an unbalanced system, current flows through the neutral wire, causing a non-zero neutral shift voltage $V_{Nn} \neq 0$. | ข้อควรระวัง: ห้ามสมมุติว่า $V_{Nn} = 0$ เด็ดขาด! เมื่อโหลดไม่สมดุล จะเกิดแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัล (Neutral Shift) ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมโหลดแต่ละเฟสไม่เท่ากัน | images/diagrams/hw6_fig2_yy_unbalanced.png | การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 2: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล มีสายนิวทรัล | No
CH06-06 | Chapter 6 | Unbalanced 3-Wire Y-Y System (NO Neutral Wire) | วงจร Unbalanced 3-Wire Y-Y แบบไม่มีสายนิวทรัล (Floating Neutral) | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.6 Problem 3 (Page 2) | In the 3-wire Y-Y system shown below (NO neutral wire), the load is unbalanced ($Z_A \neq Z_B \neq Z_C$). How is the neutral shift voltage $V_{Nn}$ calculated, and what happens to the neutral impedance term in the Millman formula? | ในระบบ 3-Wire Y-Y ที่ไม่มีสายนิวทรัล (No Neutral Wire) ดังรูป โหลดไม่สมดุล ($Z_A \neq Z_B \neq Z_C$) จงอธิบายวิธีหา Neutral Shift Voltage $V_{Nn}$ และพจน์ $Z_{nN}$ ในสูตร Millman จะเปลี่ยนไปอย่างไร? | $$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z_a'} + \frac{V_{bn}}{Z_b'} + \frac{V_{cn}}{Z_c'}}{\frac{1}{Z_a'} + \frac{1}{Z_b'} + \frac{1}{Z_c'}}$$ $$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$ | 1. Floating Neutral Point: Because there is no neutral conductor, $Z_{nN} = \infty$, meaning the admittance term $\frac{1}{Z_{nN}} = 0$. 2. Node Voltage equation at N: $$V_{Nn} = \frac{V_{an} Y_a' + V_{bn} Y_b' + V_{cn} Y_c'}{Y_a' + Y_b' + Y_c'}$$ where $Y_x' = \frac{1}{Z_x'}$. 3. Zero Neutral Current: Without a neutral path, $I_{Nn} = 0$ strictly holds, which means: $$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$ | 1. จุดนิวทรัลลอย (Floating Neutral): เนื่องจากไม่มีสายเชื่อมต่อนิวทรัล ค่า $Z_{nN} = \infty$ ส่งผลให้ค่า Admittance $\frac{1}{Z_{nN}} = 0$ 2. สมการ Node Voltage ที่จุด N จึงเหลือเพียง: $$V_{Nn} = \frac{V_{an} Y_a' + V_{bn} Y_b' + V_{cn} Y_c'}{Y_a' + Y_b' + Y_c'}$$ 3. กระแสรวมเป็นศูนย์: เมื่อไม่มีทางเดินของกระแสนิวทรัล ผลบวกของกระแสไลน์ทั้งสามต้องเท่ากับศูนย์เสมอ: $$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$ | Even though $I_{Nn} = 0$ (no physical wire), $V_{Nn}$ is NOT zero! The neutral point floats and shifts severely, subjecting some phases to dangerous overvoltages. | ข้อควรระวัง: ถึงแม้จะไม่มีสายนิวทรัล ($I_{Nn} = 0$) แต่แรงดันจุดนิวทรัล $V_{Nn}$ ไม่เป็นศูนย์! จุด N จะลอยและเลื่อนไป ทำให้โหลดบางเฟสรับแรงดันเกิน (Overvoltage) จนเสียหายได้ | images/diagrams/hw6_fig3_yy_neutral_z.png | การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 3: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล ไม่มีสายนิวทรัล | No
CH06-07 | Chapter 6 | 3-Phase Motor Input Power, Efficiency & Line Current | การคำนวณกำลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และกระแสไลน์ของมอเตอร์ 3 เฟส | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.6 Problem 4 (12 HP Y-Motor) | A $3\phi, 12\text{-hp}$ induction motor is connected in Y to a balanced $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ supply. The motor has efficiency $\eta = 90\%$ and $PF = 0.85$ lagging. Calculate: (1) Input electrical power $P_{\text{in}}$, (2) Line current $I_L$, (3) Total complex power $S$, (4) Equivalent impedance per phase $Z_Y$. | มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 12 แรงม้า (12 hp) ต่อแบบ Y กับระบบไฟ $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ มอเตอร์มี Efficiency $\eta = 90\%$ และ Power Factor $PF = 0.85$ lagging จงคำนวณหา: (1) กำลังไฟฟ้าขาเข้า $P_{\text{in}}$ (2) กระแสไลน์ $I_L$ (3) Complex Power รวม $S$ (4) Impedance ต่อเฟส $Z_Y$ | $$P_{\text{out}} = 12 \times 746\text{ W} = 8,952\text{ W}$$ $$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta}$$ $$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L \cdot PF}$$ $$S = \frac{P_{\text{in}}}{PF}\angle \arccos(PF)$$ | 1. Convert output power to Watts: $$P_{\text{out}} = 12 \times 746 = 8,952\text{ W}$$ 2. Input Electrical Real Power: $$P_{\text{in}} = \frac{8,952}{0.90} = 9,946.67\text{ W} \approx 9.95\text{ kW}$$ 3. Line Current ($I_L$): $$I_L = \frac{9,946.67}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} = \frac{9,946.67}{559.45} = 17.78\text{ A}$$ 4. Complex Power ($S$): $$\theta = \arccos(0.85) = 31.79^\circ$$ $$¦S¦ = \frac{9.946}{0.85} = 11.70\text{ kVA}$$ $$S = 11.70\angle 31.79^\circ\text{ kVA} = 9.95\text{ kW} + j6.16\text{ kVAR}$$ 5. Per-Phase Impedance ($Z_Y$): $$V_p = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39\text{ V}$$ $$Z_Y = \frac{V_p}{I_L} = \frac{219.39}{17.78}\angle 31.79^\circ = 12.34\angle 31.79^\circ\ \Omega = 10.49 + j6.50\ \Omega$$ ($R = 10.49\ \Omega$, $L = \frac{6.50}{2\pi \times 50} = 20.7\text{ mH}$) | 1. แปลงกำลัง Output จากแรงม้าเป็นวัตต์: $$P_{\text{out}} = 12 \times 746 = 8,952\text{ W}$$ 2. คำนวณ Input Electrical Power: $$P_{\text{in}} = \frac{8,952}{0.90} = 9,946.67\text{ W} \approx 9.95\text{ kW}$$ 3. คำนวณ Line Current ($I_L$): $$I_L = \frac{9,946.67}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} = 17.78\text{ A}$$ 4. คำนวณ Complex Power ($S$): $$\theta = \arccos(0.85) = 31.79^\circ$$ $$¦S¦ = \frac{9.95}{0.85} = 11.70\text{ kVA}$$ $$S = 11.70\angle 31.79^\circ\text{ kVA} = 9.95\text{ kW} + j6.16\text{ kVAR}$$ 5. คำนวณ Impedance ต่อเฟส ($Z_Y$): $$V_p = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39\text{ V}$$ $$Z_Y = \frac{V_p}{I_L} = 12.34\angle 31.79^\circ\ \Omega = 10.49 + j6.50\ \Omega$$ (ได้ $R = 10.49\ \Omega$ และ $L = \frac{6.50}{2\pi \times 50} = 20.7\text{ mH}$) | Remember: $1\text{ hp} = 746\text{ W}$. Horsepower is ALWAYS mechanical output power at the shaft ($P_{\text{out}}$), never electrical input power ($P_{\text{in}}$)! | ข้อควรระวัง: $1\text{ hp} = 746\text{ W}$ และแรงม้า (hp) คือกำลังกลทาง Output ที่เพลาเสมอ! ห้ามนำไปคิดเป็น $P_{\text{in}}$ ตรงๆ ต้องหารประสิทธิภาพ $\eta$ ก่อน |  |  | No
CH06-08 | Chapter 6 | Delta-Connected 3-Phase Motor Analysis | การคำนวณมอเตอร์ 3 เฟสที่ต่อแบบ Delta (Δ-Connected Motor) | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.6 Problem 5 (10 HP Δ-Motor) | A $3\phi, 10\text{-hp}$ induction motor is connected in $\Delta$ to a $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ supply. $\eta = 85\%, PF = 0.80$ lagging. Find: (1) Input power $P_{\text{in}}$, (2) Line current $I_L$, (3) Phase winding current $I_\Delta$, (4) Phase impedance $Z_\Delta$. | มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 10 แรงม้า (10 hp) ขดลวดต่อแบบ Delta (Δ) เข้ากับไฟ $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ มี $\eta = 85\%, PF = 0.80$ lagging จงหา: (1) $P_{\text{in}}$ (2) Line current $I_L$ (3) Phase current ในขดลวด $I_\Delta$ (4) Phase impedance $Z_\Delta$ | $$P_{\text{in}} = \frac{10 \times 746}{0.85}$$ $$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L PF}$$ $$I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$ $$Z_\Delta = \frac{V_L}{I_\Delta}$$ | 1. Input Power: $$P_{\text{in}} = \frac{7,460\text{ W}}{0.85} = 8,776.47\text{ W} = 8.78\text{ kW}$$ 2. Line Current: $$I_L = \frac{8,776.47}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.80} = 16.67\text{ A}$$ 3. Delta Phase Current: In $\Delta$, line current divides: $I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{16.67}{1.732} = 9.62\text{ A}$ 4. Impedance per phase ($Z_\Delta$): In $\Delta$, $V_p = V_L = 380\text{ V}$. $$¦Z_\Delta¦ = \frac{V_p}{I_\Delta} = \frac{380}{9.62} = 39.50\ \Omega$$ $$\theta = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$$ $$Z_\Delta = 39.50\angle 36.87^\circ\ \Omega = 31.60 + j23.70\ \Omega$$ | 1. คำนวณ Input Power: $$P_{\text{in}} = \frac{7,460\text{ W}}{0.85} = 8,776.47\text{ W} = 8.78\text{ kW}$$ 2. คำนวณ Line Current: $$I_L = \frac{8,776.47}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.80} = 16.67\text{ A}$$ 3. คำนวณ Phase Current ในขดลวด Delta: ในวงจร Delta กระแสไลน์จะแยกไหล: $I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{16.67}{\sqrt{3}} = 9.62\text{ A}$ 4. คำนวณ Impedance ต่อเฟส ($Z_\Delta$): ใน Delta แรงดันเฟสเท่ากับแรงดันไลน์: $V_p = V_L = 380\text{ V}$ $$¦Z_\Delta¦ = \frac{380}{9.62} = 39.50\ \Omega$$ $$Z_\Delta = 39.50\angle 36.87^\circ\ \Omega = 31.60 + j23.70\ \Omega$$ | In a Delta load, $V_p = V_L = 380\text{ V}$, but $I_p = I_L / \sqrt{3}$. Do not divide voltage by $\sqrt{3}$ for a Delta load! | ข้อควรระวัง: โหลดแบบ Delta แรงดันขดลวดจะเท่ากับแรงดันไลน์ ($V_p = 380\text{ V}$) เต็มๆ ห้ามนำแรงดันไปหาร $\sqrt{3}$! |  |  | No
CH06-09 | Chapter 6 | Two-Wattmeter Method for 3-Phase Power Measurement | วิธีการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method) | Level 1 (Concept) | Final Exam & Lecture Notes | In the two-wattmeter method measuring a balanced 3-phase load, state the equations for total real power ($P_{\text{total}}$), total reactive power ($Q_{\text{total}}$), and the load power factor angle ($\theta$) in terms of wattmeter readings $W_1$ and $W_2$. | ในการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method) จงระบุสูตรการหา Real Power รวม ($P_{\text{total}}$), Reactive Power รวม ($Q_{\text{total}}$) และมุม Power Factor ($\theta$) จากค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์ $W_1$ และ $W_2$ | $$P_{\text{total}} = W_1 + W_2$$ $$Q_{\text{total}} = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$ $$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$$ | 1. Total Active Power is simply the algebraic sum: $$P = W_1 + W_2$$ 2. Total Reactive Power is proportional to the difference: $$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$ 3. Phase angle of the load: $$\theta = \arctan\left(\sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}\right)$$ $$PF = \cos\theta$$ Special Cases: - If $PF = 1.0$: $W_1 = W_2$ - If $PF = 0.5$: One wattmeter reads zero ($W_2 = 0$) - If $PF < 0.5$: One wattmeter reads NEGATIVE! | 1. กำลังไฟฟ้าจริงรวม (Active Power) คือผลบวกทางพีชคณิต: $$P = W_1 + W_2$$ 2. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Reactive Power) ได้จากผลต่างคูณ $\sqrt{3}$: $$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$ 3. หามุมและค่า Power Factor: $$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \quad\Rightarrow\quad PF = \cos\theta$$ กรณีพิเศษที่ออกข้อสอบบ่อย: - ถ้า $PF = 1.0$ (Pure Resistive): $W_1 = W_2$ - ถ้า $PF = 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านได้ศูนย์พอดี ($W_2 = 0$) - ถ้า $PF < 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ (เข็มตีกลับ) | When $PF < 0.5$, one wattmeter reads negative! On an analog meter, reverse the current coil connections to read the value, then treat that reading as a negative number in $W_1 + W_2$. | ข้อควรระวัง: หาก $PF < 0.5$ วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ! ในห้องสอบหรือห้องแล็บต้องสลับขั้ว Current Coil เพื่อให้อ่านค่าได้ แล้วนำค่านั้นมาติดลบในสูตร |  |  | No
CH06-10 | Chapter 6 | Power Factor Correction with Delta Capacitors | การปรับปรุง Power Factor ด้วยตัวเก็บประจุต่อแบบ Delta (Capacitor Bank) | Level 2 (Past Exam / Calc) | Lecture Slides & Final Review | A balanced $3\phi$ inductive load of $30\text{ kW}$ operates at $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ with $PF_1 = 0.65$ lagging. What total reactive power $Q_C$ must a capacitor bank supply to improve the power factor to $PF_2 = 0.95$ lagging, and what is the capacitance per phase if connected in Delta ($C_\Delta$)? | โหลดอุปนัย 3 เฟสสมดุลขนาด $30\text{ kW}$ ต่อกับระบบ $380\text{ V}, 50\text{ Hz}$ มี $PF_1 = 0.65$ lagging จงหา Reactive Power รวม $Q_C$ ที่ Capacitor Bank ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงให้ได้ $PF_2 = 0.95$ lagging และหาค่าความจุต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta ($C_\Delta$) | $$Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$ $$C_\Delta = \frac{Q_{C,\text{phase}}}{\omega V_L^2} = \frac{Q_C / 3}{2\pi f V_L^2}$$ | 1. Find power factor angles: - $\theta_1 = \arccos(0.65) = 49.46^\circ \Rightarrow \tan\theta_1 = 1.169$ - $\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \Rightarrow \tan\theta_2 = 0.329$ 2. Required 3-phase Reactive Power from Capacitors: $$Q_C = 30\text{ kW} \times (1.169 - 0.329) = 30 \times 0.840 = 25.20\text{ kVAR}$$ 3. Delta connection per-phase capacitance: Each branch sees full line voltage $V_L = 380\text{ V}$ and supplies $Q_{C1} = \frac{25,200}{3} = 8,400\text{ VAR}$: $$C_\Delta = \frac{8,400}{2\pi(50)(380)^2} = \frac{8,400}{314.16 \times 144,400} = 1.85 \times 10^{-4}\text{ F} = 185\ \mu\text{F}$$ | 1. หามุม $\theta$ ของ Power Factor เดิมและใหม่: - $\theta_1 = \arccos(0.65) = 49.46^\circ \Rightarrow \tan\theta_1 = 1.169$ - $\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \Rightarrow \tan\theta_2 = 0.329$ 2. คำนวณ Reactive Power รวม $Q_C$ ที่ต้องชดเชย: $$Q_C = 30\text{ kW} \times (1.169 - 0.329) = 25.20\text{ kVAR}$$ 3. คำนวณค่าคาปาซิแตนซ์ต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta ($C_\Delta$): ใน Delta แต่ละแขนรับแรงดันไลน์ $V_L = 380\text{ V}$ เต็มๆ และจ่ายกำลัง $Q_{C1} = \frac{25,200}{3} = 8,400\text{ VAR}$: $$C_\Delta = \frac{8,400}{2\pi(50)(380)^2} = 185\ \mu\text{F}$$ | Capacitors connected in Delta require 3 times LESS capacitance than Wye-connected capacitors ($C_\Delta = C_Y / 3$) for the same reactive power, saving massive physical space and cost! | ข้อควรระวัง: การต่อ Capacitor แบบ Delta จะใช้ค่าความจุน้อยกว่าแบบ Wye ถึง 3 เท่า ($C_\Delta = \frac{C_Y}{3}$) จึงนิยมต่อแบบ Delta ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดขนาดและต้นทุน |  |  | No
CH07-01 | Chapter 7 | Right-Hand Grip Rule for Magnetic Field around a Conductor | กฎมือขวาสำหรับทิศทางสนามแม่เหล็กรอบตัวนำ (Right-Hand Grip Rule) | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 4.1 (Page 28 - 2 Points) | Current flows upward along a straight vertical wire as shown below. Using the right-hand grip rule, sketch/state the direction of the magnetic field ($\vecec{B}$) on both sides of the wire. | เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดตัวนำในทิศทางขึ้นดังรูป จงใช้กฎมือขวา (Right-Hand Grip Rule) เขียนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านี้ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.1) | Thumb = Current ($I$) Fingers curl = Magnetic field ($\vec{B}$) | 1. Align the right thumb with current flow pointing UPWARD. 2. Curled fingers point: - Out of the page on the LEFT side (represented by dots $\bullet$) - Into the page on the RIGHT side (represented by crosses $\times$) | 1. ให้นิ้วหัวแม่มือขวาชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้า ($I$) ซึ่งชี้ขึ้นด้านบน 2. ปลายนิ้วทั้งสี่ที่กำรอบเส้นลวดจะแสดงทิศทางของเส้นแรงสนามแม่เหล็ก ($\vec{B}$): - ด้านซ้ายของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งออกจากระนาบกระดาษ แทนด้วยจุด (Dots $\bullet$) - ด้านขวาของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งพุ่งทิ่มเข้าหาระนาบกระดาษ แทนด้วยกากบาท (Crosses $\times$) | Always use the RIGHT hand! Left-hand grip reverses all field directions. | ข้อควรระวัง: ต้องใช้มือขวาเสมอ! หากเผลอใช้มือซ้าย ทิศทางจุดและกากบาทจะสลับข้างกันทันที | images/diagrams/exam_p28_prob41_right_hand.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: กฎมือขวาของสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด | No
CH07-02 | Chapter 7 | DC Motor Magnetic Force on Wire (Lorentz Force Rule) | แรงแม่เหล็กกระทำต่อขดลวดใน DC Motor (Lorentz Force Rule) | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 4.2 (Page 28 - 3 Points) | In the DC motor setup shown below, the upper permanent magnet pole is North (N) and the lower is South (S). Current is applied to the loop. State: (1) Current direction, (2) Direction of magnetic field $\vec{B}$, (3) Direction of resulting force $\vec{F}$ on each coil side. | จากรูปการทดสอบแรงที่เกิดขึ้นใน DC Motor ถ้าแม่เหล็กถาวรด้านบนเป็นขั้วเหนือ (N) ด้านล่างเป็นขั้วใต้ (S) มีแหล่งจ่ายกระแสดังรูป จงเขียน: (1) ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (2) ทิศทางของสนามแม่เหล็กถาวร (3) ทิศทางแรงที่เกิดขึ้นที่เส้นลวด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.2) | $$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$ | 1. Magnetic field $\vec{B}$ points from North to South (DOWNWARD). 2. Current flows from (+) terminal through the coil to (-) terminal. 3. By Fleming's Left-Hand Rule (or $\vec{L} \times \vec{B}$): - The two opposite coil sides experience opposing forces forming a clockwise or counterclockwise torque that rotates the rotor shaft. | 1. ทิศทางสนามแม่เหล็กถาวร $\vec{B}$: พุ่งจากขั้วเหนือ (N) ด้านบน ลงสู่ขั้วใต้ (S) ด้านล่างเสมอ (ชี้ลง) 2. ทิศทางกระแสไฟฟ้า: ไหลออกจากขั้วบวก (+) ผ่านขดลวดแล้วกลับเข้าขั้วลบ (-) 3. ทิศทางแรงลัพธ์ $\vec{F}$ บนเส้นลวด: ใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (สำหรับ Motor) หรือ $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$ ทำให้เกิดแรงคู่ควบในทิศทางตรงกันข้ามกัน ผลักให้ขดลวดหมุนรอบแกน | For motors, use Fleming's LEFT-hand rule. For generators, use Fleming's RIGHT-hand rule. | ข้อควรระวัง: ท่องจำสูตรมือ: 'มอเตอร์ใช้มือซ้าย (Left-Hand) ไดนาโม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้มือขวา (Right-Hand)' | images/diagrams/exam_p28_prob42_motor_force.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: สนามแม่เหล็กและแรงลอเรนซ์ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | No
CH07-03 | Chapter 7 | DC Machine Stator vs Rotor & Electromagnet Pole Polarities | โครงสร้าง Stator/Rotor และการระบุขั้วแม่เหล็ก N-S ในมอเตอร์ | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 4.3 (Page 28 - 3 Points) | What are the two primary structural parts of an electric motor? For the electromagnet core shown below, identify the magnetic poles (N and S) established by the coil current. | โครงสร้างมอเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคืออะไร? และจากรูปขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าด้านล่าง ถ้ากระแสไหลตามที่ระบุ จงเขียนขั้ว N และ S ของแม่เหล็กไฟฟ้าลงในรูป (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.3) | Right-hand solenoid rule: Fingers = Current curl, Thumb = North Pole (N) | 1. The two essential parts are: - Stator (ส่วนที่อยู่กับที่ - stationary field frame) - Rotor / Armature (ส่วนที่หมุนเคลื่อนที่ - rotating part) 2. Solenoid Pole Identification: Using the right-hand coil rule, curl four fingers in the direction current wraps around the iron pole pieces. The thumb points toward the North pole (where magnetic flux emerges). | 1. โครงสร้างหลัก 2 ส่วนของมอเตอร์: - Stator (ส่วนที่อยู่กับที่ สร้างสนามแม่เหล็กหลัก) - Rotor หรือ Armature (ส่วนที่หมุน ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก) 2. การระบุขั้วแม่เหล็ก N-S: ใช้กฎมือขวาสำหรับโซเลนอยด์ (กำมือขวานิ้วทั้งสี่ตามทิศทางกระแสที่พันรอบแกนเหล็ก) นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปยังทิศทางของขั้วเหนือ (N Pole) เสมอ | Do not confuse the armature core with the stator frame. Stator provides the stationary B-field; rotor carries the torque-producing coils. | ข้อควรระวัง: ห้ามสับสนระหว่าง Stator กับ Rotor: Stator คือโครงสร้างภายนอกที่อยู่นิ่ง ส่วน Rotor คือแกนเพลาภายในที่หมุน | images/diagrams/exam_p28_prob43_motor_poles.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: ขั้วแม่เหล็ก N และ S ของมอเตอร์ไฟฟ้า | No
CH07-04 | Chapter 7 | 3-Phase Induction Motor & Squirrel-Cage Rotor Operation | หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor และโรเตอร์กรงกระรอก | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 4.4 (Page 27 - 8 Points) | Referring to the 3-phase induction motor diagram below: (1) What is a Squirrel-Cage Rotor and how does it work? (2) Explain the operating principle of a 3-phase induction motor. (3) How do you reverse its direction of rotation? | จากรูป 3-Phase Induction Motor ดังกล่าว: (1) กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor) คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร? (2) จงอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (3) การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทำได้อย่างไร? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.4) | $$n_s = \frac{120 f}{P}$$ $$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$ | 1. Squirrel-Cage Rotor (โรเตอร์แบบกรงกระรอก): Consists of conducting aluminum/copper bars embedded in laminated iron core, short-circuited at both ends by end-rings. When the rotating magnetic field sweeps across the bars, it induces currents producing torque. 2. Operating Principle: 3-phase stator currents produce a Constant-Magnitude Rotating Magnetic Field (RMF) spinning at synchronous speed $n_s = 120f/P$. By Faraday-Lenz law, this field cuts rotor bars, inducing voltage and rotor currents. The interaction generates Lorentz torque, pulling the rotor in the direction of the rotating field. 3. Direction Reversal: Swap ANY TWO supply phase lines (e.g., swap A and B, keeping C fixed). This reverses the phase sequence and rotates the RMF in the opposite direction. | 1. กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor): คือแท่งตัวนำทองแดงหรืออะลูมิเนียมฝังในร่องแกนเหล็ก แล้วลัดวงจรหัวท้ายด้วยวงแหวน (End Rings) เมื่อสนามแม่เหล็กหมุนตัดผ่าน จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำไหลวนจนเกิดแรงบิดหมุน 2. หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor: กระแส 3 เฟสใน Stator สร้างสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Magnetic Field) ที่หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส $n_s = 120f/P$ สนามแม่เหล็กนี้จะตัดกับแท่งตัวนำ Rotor เกิดแรงดันเหนี่ยวนำและกระแสไหล ทำให้เกิดแรงผลักฉุดให้ Rotor หมุนตามสนามแม่เหล็ก 3. การกลับทิศทางการหมุน: ทำได้ง่ายมากโดยการ 'สลับสายเมนคู่ใดคู่หนึ่ง' (เช่น สลับคู่ Phase A กับ B โดยคงสาย Phase C ไว้เดิม) ลำดับเฟสจะกลับทิศ ทำให้ทิศทางสนามแม่เหล็กหมุนกลับด้านทันที | The rotor can NEVER reach synchronous speed ($n_r < n_s$). If $n_r = n_s$, relative velocity is zero, no voltage is induced, and torque drops to zero! | ข้อควรระวัง: โรเตอร์ของ Induction Motor ไม่มีทางหมุนเร็วเท่าความเร็วซิงโครนัสได้ ($n_r < n_s$ เสมอ) เพราะถ้าเร็วเท่ากัน จะไม่มีการตัดเส้นแรงแม่เหล็ก แรงดันเหนี่ยวนำและทอร์กจะกลายเป็นศูนย์ทันที | images/diagrams/hw7_p4_shunt_circuit.png | การบ้านบทที่ 7 ข้อ 4: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์ (DC Shunt Motor) | No
CH07-05 | Chapter 7 | DC Generator Principle & Commutator Rectification | หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator) | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 4.5 (Page 26 - 4 Points) | What machine is shown in the diagram below and how does it work? Explain how the split-ring commutator converts induced AC into pulsating DC at the output terminals. | รูปด้านล่างคืออุปกรณ์อะไร และมีหลักการทำงานอย่างไร? จงอธิบายการทำงานของ Split-ring Commutator ในการแปลงแรงดันสลับให้เป็นกระแสตรงพัลส์ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.5) | $$e = B\ell v \sin\theta$$ $$E_a = k_a \phi \omega_m$$ | 1. Identification: Single-phase DC Generator with split-ring commutator. 2. Principle of Operation: Mechanical power drives the coil rotating in the magnetic field between permanent magnet poles. By Faraday's Law, an alternating electromotive force ($e = B\ell v$) is induced inside the rotating coil. 3. Commutator Action: The split-ring commutator mechanically reverses coil connections to the external stationary carbon brushes every half revolution, rectifying the internal alternating AC into unidirectional pulsating DC. | 1. ระบุชื่ออุปกรณ์: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Single-phase DC Generator) พร้อมชุดคอมมิวเตเตอร์แบบผ่าซีก (Split-ring Commutator) 2. หลักการทำงาน: พลังงานกลจากภายนอกหมุนขับขดลวดอาร์เมเจอร์ในช่องว่างสนามแม่เหล็ก ตามกฎของฟาราเดย์จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสสลับ ($e = B\ell v$) ภายในขดลวด 3. การทำงานของคอมมิวเตเตอร์: วงแหวนผ่าซีก (Split-ring) และแปรงถ่าน (Carbon Brushes) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์กลไก สลับขั้วต่อทุกๆ ครึ่งรอบการหมุน ทำให้กระแสที่ส่งออกไปยังโหลดภายนอกไหลในทิศทางเดียวเสมอ (Unidirectional Pulsating DC) | Inside ANY rotating DC armature, the induced voltage is ALWAYS AC! The commutator is what converts internal AC into external DC. | ข้อควรระวัง: แรงดันที่เกิดขึ้นภายในขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกล DC ทุกชนิดเป็น 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เสมอ! คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงกลไกให้เป็น DC ภายนอก | images/diagrams/hw7_p5_series_circuit.png | การบ้านบทที่ 7 ข้อ 5: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (DC Series Motor) | No
CH07-06 | Chapter 7 | DC Shunt Motor Equivalent Circuit, Speed & Torque | วงจรสมมูล การคำนวณความเร็วรอบ และทอร์กของ DC Shunt Motor | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.7 Problem 4 & Talui Homework Page 1 | A 2-pole, $2.5\text{-hp}, 100\text{ VDC}$ shunt motor has design constant $k_a = 153$. At full load, $I_t = 25.0\text{ A}, R_a = 0.75\ \Omega, \phi = 10.0\text{ mWb}, R_f = 440\ \Omega$. Draw the equivalent circuit, and calculate: (1) Back EMF $E_a$, (2) Rotational speed $n$ [rpm], (3) Developed torque $\tau_d$ [N·m]. | ดีซีชันต์มอเตอร์ (DC Shunt Motor) 2 poles ขนาด $2.5\text{ hp}, 100\text{ VDC}$ มีค่าคงที่ $k_a = 153$ ขณะ Full Load กินกระแสรวม $I_t = 25.0\text{ A}, R_a = 0.75\ \Omega, \phi = 10.0\text{ mWb}, R_f = 440\ \Omega$ จงวาดวงจรสมมูลและคำนวณ: (1) Back EMF $E_a$ (2) ความเร็วรอบ $n$ (rpm) (3) Developed Torque $\tau_d$ (N·m) | $$I_f = \frac{V_t}{R_f},\quad I_a = I_t - I_f$$ $$E_a = V_t - I_a R_a = k_a \phi \omega_m$$ $$\omega_m = \frac{2\pi n}{60},\quad \tau_d = k_a \phi I_a$$ | 1. Field current & Armature current: $$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{100}{440} = 0.23\text{ A}$$ $$I_a = I_t - I_f = 25.0 - 0.23 = 24.77\text{ A}$$ 2. Back EMF ($E_a$): $$E_a = V_t - I_a R_a = 100 - (24.77 \times 0.75) = 100 - 18.58 = 81.42\text{ V}$$ 3. Speed ($n$): $$E_a = k_a \phi \omega_m \Rightarrow 81.42 = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times \omega_m$$ $$\omega_m = \frac{81.42}{1.53} = 53.22\text{ rad/s}$$ $$n = \frac{60 \times \omega_m}{2\pi} = \frac{60 \times 53.22}{2\pi} = 508.17\text{ rpm}$$ 4. Developed Torque ($\tau_d$): $$\tau_d = k_a \phi I_a = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times 24.77 = 37.90\text{ N}\cdot\text{m}$$ | 1. คำนวณกระแสฟิลด์ ($I_f$) และกระแสอาร์เมเจอร์ ($I_a$): $$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{100}{440} = 0.23\text{ A}$$ $$I_a = I_t - I_f = 25.0 - 0.23 = 24.77\text{ A}$$ 2. คำนวณหาแรงดันต้านกลับ (Back EMF $E_a$): $$E_a = V_t - I_a R_a = 100 - (24.77 \times 0.75) = 81.42\text{ V}$$ 3. คำนวณหาความเร็วรอบ $n$ (rpm): $$E_a = k_a \phi \omega_m \Rightarrow 81.42 = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times \omega_m$$ $$\omega_m = 53.22\text{ rad/s} \quad\Rightarrow\quad n = \frac{60 \times 53.22}{2\pi} = 508.17\text{ rpm}$$ 4. คำนวณหาทอร์กที่เพลา (Developed Torque $\tau_d$): $$\tau_d = k_a \phi I_a = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times 24.77 = 37.90\text{ N}\cdot\text{m}$$ | In a Shunt motor, $I_t = I_a + I_f$. Do NOT use total line current $I_t$ in $V_t - I R_a$; only $I_a$ passes through the armature resistance! | ข้อควรระวัง: ในดีซีชันต์มอเตอร์ กระแสรวมคือ $I_t = I_a + I_f$ ห้ามนำกระแสรวม $I_t$ ไปคิดแรงดันตกคร่อมอาร์เมเจอร์ ($I_a R_a$) เด็ดขาด ต้องลบกระแสฟิลด์ $I_f$ ออกก่อนเสมอ | images/diagrams/exam_p27_prob44_induction_motor.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.4: โครงสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (โรเตอร์กรงกระรอก) | No
CH07-07 | Chapter 7 | DC Series Motor Circuit & Terminal Voltage Calculation | วงจรสมมูล และการคำนวณ Terminal Voltage ของ DC Series Motor | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.7 Problem 5 & Talui Homework Page 2 | A 2-pole, $2.5\text{-hp}$ DC Series motor has $k_a = 153, R_a = 0.75\ \Omega, R_f = 440\ \Omega, \phi = 10.0\text{ mWb}$. Find: (a) Terminal voltage $V_{t1}$ giving the SAME SPEED ($n = 508.17\text{ rpm}$) as Problem 4, (b) Terminal voltage $V_{t2}$ giving the SAME TORQUE ($\tau_d = 37.9\text{ N}\cdot\text{m}$) as Problem 4. | ดีซีซีรีส์มอเตอร์ (DC Series Motor) 2 poles ขนาด $2.5\text{ hp}$ มี $k_a = 153, R_a = 0.75\ \Omega, R_f = 440\ \Omega, \phi = 10.0\text{ mWb}$ จงหา: (a) $V_{t1}$ ที่ทำให้ได้ความเร็วรอบเท่ากับข้อ 4 ($n = 508.17\text{ rpm}$) (b) $V_{t2}$ ที่ทำให้ได้ทอร์กเท่ากับข้อ 4 ($\tau_d = 37.9\text{ N}\cdot\text{m}$) | Series connection: $I_t = I_a = I_f$ $$V_t = E_a + I_a(R_a + R_f)$$ | 1. Part (a) Same Speed ($n = 508.17\text{ rpm}$): $E_a = k_a \phi \omega_m = 81.42\text{ V}$. From power $P_e = E_a I_a = 1,865\text{ W} \Rightarrow I_a = \frac{1,865}{81.42} = 22.91\text{ A}$. $$V_{t1} = E_a + I_a(R_a + R_f) = 81.42 + 22.91(0.75 + 440) = 81.42 + 10,097.6 = 10.18\text{ kV}$$ 2. Part (b) Same Torque ($\tau_d = 37.9\text{ N}\cdot\text{m}$): From $\tau_d = k_a \phi I_a \Rightarrow I_a = 24.77\text{ A}$. $P_e = E_a I_a = 1,865\text{ W} \Rightarrow E_a = \frac{1,865}{24.77} = 75.30\text{ V}$. $$V_{t2} = E_a + I_a(R_a + R_f) = 75.30 + 24.77(440.75) = 11.00\text{ kV}$$ | 1. ข้อ (a) เมื่อต้องการความเร็วเท่าเดิม ($n = 508.17\text{ rpm}$): ได้แรงดัน $E_a = k_a \phi \omega_m = 81.42\text{ V}$ หากำลังกล $P_e = E_a I_a = 1,865\text{ W} \Rightarrow I_a = \frac{1,865}{81.42} = 22.91\text{ A}$ คำนวณ $V_{t1}$ จาก KVL: $$V_{t1} = E_a + I_a(R_a + R_f) = 81.42 + 22.91(440.75) = 10.18\text{ kV}$$ 2. ข้อ (b) เมื่อต้องการทอร์กเท่าเดิม ($\tau_d = 37.9\text{ N}\cdot\text{m}$): จาก $\tau_d = k_a \phi I_a \Rightarrow I_a = 24.77\text{ A}$ จาก $P_e = 1,865\text{ W} \Rightarrow E_a = \frac{1,865}{24.77} = 75.30\text{ V}$ $$V_{t2} = 75.30 + 24.77(440.75) = 11.00\text{ kV}$$ | In a Series motor, the field winding is in series with the armature ($I_a = I_f = I_t$). The total circuit resistance is $R_a + R_f$. | ข้อควรระวัง: ในซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_a = I_f = I_t$) ความต้านทานรวมในวงจรจึงเป็น $R_a + R_f$ | images/diagrams/exam_p26_prob45_generator.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.5: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและคอมมิวเทเตอร์ | No
CH07-08 | Chapter 7 | DC Shunt Motor Speed Control via Armature Resistance | การควบคุมความเร็วรอบ DC Shunt Motor ด้วยความต้านทานอนุกรม | Level 2 (Past Exam / Calc) | FunE-final.pdf Page 5 (Example 3) | A $220\text{ V}$ DC shunt motor has $R_a = 0.5\ \Omega, R_f = 110\ \Omega$. At full load, $I_t = 42\text{ A}$ and speed $n_1 = 1,200\text{ rpm}$. If an external resistor $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$ is inserted in series with the armature while torque remains constant, calculate the new motor speed $n_2$. | ดีซีชันต์มอเตอร์ $220\text{ V}$ มี $R_a = 0.5\ \Omega, R_f = 110\ \Omega$ ขณะ Full load กินกระแส $I_t = 42\text{ A}$ และความเร็วรอบ $n_1 = 1,200\text{ rpm}$ หากนำความต้านทานภายนอก $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$ มาต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยที่โหลดมีทอร์กคงที่ จงคำนวณหาความเร็วรอบใหม่ $n_2$ | $$E_{a1} = V_t - I_{a1} R_a$$ $$E_{a2} = V_t - I_{a2}(R_a + R_{\text{ext}})$$ $$\frac{n_2}{n_1} = \frac{E_{a2}}{E_{a1}}\quad (\text{when }\phi\text{ is constant})$$ | 1. Initial condition: $$I_f = \frac{220}{110} = 2.0\text{ A}$$ $$I_{a1} = 42 - 2 = 40.0\text{ A}$$ $$E_{a1} = 220 - (40 \times 0.5) = 220 - 20 = 200\text{ V}$$ 2. New condition with $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$: Constant torque and constant flux $\Rightarrow I_{a2} = I_{a1} = 40.0\text{ A}$. $$E_{a2} = 220 - 40(0.5 + 1.0) = 220 - 60 = 160\text{ V}$$ 3. Calculate new speed: $$\frac{n_2}{1200} = \frac{160}{200} = 0.80 \Rightarrow n_2 = 1,200 \times 0.80 = 960\text{ rpm}$$ | 1. สภาวะเริ่มต้น: $$I_f = \frac{220}{110} = 2.0\text{ A}$$ $$I_{a1} = 42 - 2 = 40.0\text{ A}$$ $$E_{a1} = 220 - (40 \times 0.5) = 200\text{ V}$$ 2. สภาวะใหม่เมื่อต่อ $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$: เนื่องจากทอร์กและฟลักซ์คงที่ $\Rightarrow I_{a2} = I_{a1} = 40.0\text{ A}$ $$E_{a2} = 220 - 40(0.5 + 1.0) = 220 - 60 = 160\text{ V}$$ 3. หาความเร็วรอบใหม่: $$\frac{n_2}{1,200} = \frac{160}{200} = 0.80 \quad\Rightarrow\quad n_2 = 960\text{ rpm}$$ | Adding armature resistance can ONLY reduce speed below base speed ($n < n_{\text{base}}$). To run above base speed, field weakening (reducing $I_f$) is required. | ข้อควรระวัง: การเพิ่มความต้านทานในวงจรอาร์เมเจอร์ทำได้เฉพาะ 'ลดความเร็วรอบให้ต่ำกว่าพิกัด' ($n < n_{\text{base}}$) เท่านั้น หากต้องการเร่งความเร็วให้สูงกว่าพิกัด ต้องลดกระแสฟิลด์ (Field Weakening) |  |  | No
CH07-09 | Chapter 7 | DC Shunt Generator Voltage Regulation & KVL | สมการ KVL และ Voltage Regulation ของ DC Shunt Generator | Level 2 (Past Exam / Calc) | FunE-final.pdf Page 4 (Example 2) | A DC shunt generator driven at $1,800\text{ rpm}$ produces no-load terminal voltage $V_t = 115\text{ V}$. When connected to a load, $I_a = 40\text{ A}$ and terminal voltage drops to $V_t = 100\text{ V}$. Find: (1) Armature resistance $R_a$, (2) Voltage regulation ($VR\%$), (3) Counter-torque $\tau_d$ at full load if $\phi = 10\text{ mWb}$. | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีซีชันต์ หมุนด้วยความเร็ว $1,800\text{ rpm}$ วัดแรงดันที่ขั้วขณะ No-load ได้ $V_t = 115\text{ V}$ เมื่อต่อจ่ายโหลด วัดกระแสอาร์เมเจอร์ได้ $I_a = 40\text{ A}$ และแรงดันขั้วลดลงเหลือ $V_t = 100\text{ V}$ จงหา: (1) ความต้านทานอาร์เมเจอร์ $R_a$ (2) เปอร์เซ็นต์การคุมค่าแรงดัน ($VR\%$) (3) ทอร์กต้านทางกล $\tau_d$ เมื่อ $\phi = 10\text{ mWb}$ | Generator KVL: $$E_a = V_t + I_a R_a$$ $$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$ | 1. Armature Resistance ($R_a$): At no load ($I_a = 0$), $E_a = V_{NL} = 115\text{ V}$. At full load: $115 = 100 + (40 \times R_a) \Rightarrow R_a = \frac{15}{40} = 0.375\ \Omega$. 2. Voltage Regulation: $$VR\% = \frac{115 - 100}{100} \times 100\% = 15.0\%$$ 3. Counter Torque ($\tau_d$): $$\omega_m = \frac{2\pi(1,800)}{60} = 60\pi = 188.5\text{ rad/s}$$ $$P_e = E_a I_a = 115 \times 40 = 4,600\text{ W}$$ $$\tau_d = \frac{P_e}{\omega_m} = \frac{4,600}{188.5} = 24.40\text{ N}\cdot\text{m}$$ | 1. ความต้านทานอาร์เมเจอร์ ($R_a$): ขณะ No-load ($I_a = 0$) จะได้ $E_a = V_{NL} = 115\text{ V}$ ขณะจ่ายโหลด: $115 = 100 + (40 \times R_a) \Rightarrow R_a = \frac{15}{40} = 0.375\ \Omega$ 2. เปอร์เซ็นต์การคุมแรงดัน ($VR\%$): $$VR\% = \frac{115 - 100}{100} \times 100\% = 15.0\%$$ 3. ทอร์กต้านทางกล (Counter Torque $\tau_d$): $$\omega_m = \frac{2\pi(1,800)}{60} = 188.5\text{ rad/s}$$ $$P_e = E_a I_a = 115 \times 40 = 4,600\text{ W} \quad\Rightarrow\quad \tau_d = \frac{4,600}{188.5} = 24.40\text{ N}\cdot\text{m}$$ | Generator KVL has a PLUS sign ($E_a = V_t + I_a R_a$), while Motor KVL has a MINUS sign ($E_a = V_t - I_a R_a$)! In a generator, internal generated EMF is higher than terminal voltage. | ข้อควรระวัง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องหมายบวก ($E_a = V_t + I_a R_a$) เพราะสร้างแรงดันส่งออกภายนอก ส่วนมอเตอร์ใช้เครื่องหมายลบ ($E_a = V_t - I_a R_a$) |  |  | No
CH07-10 | Chapter 7 | Induction Motor Synchronous Speed, Rotor Speed & Slip | ความเร็วซิงโครนัส ความเร็วโรเตอร์ และค่าสลิป (Slip) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam | A 4-pole, $50\text{ Hz}$ three-phase induction motor runs at $1,440\text{ rpm}$ at full load. Calculate: (1) Synchronous speed $n_s$, (2) Fractional slip $s$ and percent slip $s\%$, (3) Rotor current frequency $f_r$, (4) Rotor speed at locked rotor ($s=1$). | มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 4 poles, $50\text{ Hz}$ ขณะรับโหลดเต็มที่หมุนด้วยความเร็ว $1,440\text{ rpm}$ จงคำนวณหา: (1) Synchronous Speed $n_s$ (2) Fractional Slip $s$ และ Percent Slip $s\%$ (3) ความถี่ของกระแสในโรเตอร์ $f_r$ (4) ความเร็วโรเตอร์ขณะหยุดนิ่งถูกล็อกเพลา ($s=1$) | $$n_s = \frac{120 f}{P}$$ $$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$ $$f_r = s f$$ | 1. Synchronous Speed: $$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1,500\text{ rpm}$$ 2. Slip ($s$): $$s = \frac{1,500 - 1,440}{1,500} = \frac{60}{1,500} = 0.04 = 4.0\%$$ 3. Rotor Current Frequency ($f_r$): $$f_r = s \times f = 0.04 \times 50\text{ Hz} = 2.0\text{ Hz}$$ 4. At Locked-Rotor: $n_r = 0$, slip $s = 1.0$, and rotor frequency equals line frequency ($f_r = 50\text{ Hz}$). | 1. ความเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed): $$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1,500\text{ rpm}$$ 2. ค่าสลิป (Slip $s$): $$s = \frac{1,500 - 1,440}{1,500} = 0.04 = 4.0\%$$ 3. ความถี่กระแสในขดลวดโรเตอร์ ($f_r$): $$f_r = s \times f = 0.04 \times 50\text{ Hz} = 2.0\text{ Hz}$$ 4. ขณะโรเตอร์ถูกล็อก (Locked-Rotor): ความเร็วเพลา $n_r = 0$, ค่าสลิป $s = 1.0$ และความถี่โรเตอร์จะเท่ากับความถี่แหล่งจ่าย ($50\text{ Hz}$) | Rotor electrical frequency is $s f$, NOT $f$! At normal running speed, slip is small ($2-5\%$), so rotor frequency is tiny ($1-2.5\text{ Hz}$). | ข้อควรระวัง: ความถี่ไฟฟ้าในโรเตอร์คือ $f_r = s f$ ไม่ใช่ $50\text{ Hz}$! ในสภาวะทำงานปกติ สลิปมีค่าเพียง $2-5\%$ ความถี่ในโรเตอร์จึงต่ำมากเพียง $1-2.5\text{ Hz}$ |  |  | No
CH07-11 | Chapter 7 | Induction Motor Power Flow: Air-Gap, Copper Loss & Mech Power | แผนผังการไหลของกำลังงานใน Induction Motor ($P_{\text{ag}} : P_{\text{rcu}} : P_{\text{conv}}$) | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam | State the universal proportional power relationship between Air-gap Power ($P_{\text{ag}}$), Rotor Copper Loss ($P_{\text{rcu}}$), and Converted Mechanical Power ($P_{\text{conv}}$) in an induction motor. | จงระบุอัตราส่วนความสัมพันธ์กำลังงานสากลระหว่าง กำลังงานส่งผ่านช่องว่างอากาศ ($P_{\text{ag}}$), การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์ ($P_{\text{rcu}}$) และกำลังกลที่เปลี่ยนรูปได้ ($P_{\text{conv}}$) ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ | $$P_{\text{ag}} : P_{\text{rcu}} : P_{\text{conv}} = 1 : s : (1-s)$$ $$P_{\text{rcu}} = s P_{\text{ag}}$$ $$P_{\text{conv}} = (1-s)P_{\text{ag}}$$ | 1. Total air-gap power crosses the stator-rotor gap: $P_{\text{ag}}$. 2. Fraction $s$ is dissipated as rotor $I^2 R$ heat: $P_{\text{rcu}} = s P_{\text{ag}}$. 3. Fraction $(1-s)$ is converted into mechanical power: $P_{\text{conv}} = (1-s)P_{\text{ag}}$. 4. Internal developed torque is: $\tau_d = \frac{P_{\text{ag}}}{\omega_s} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m}$. | 1. กำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านช่องว่างอากาศเข้าสู่โรเตอร์คือ $P_{\text{ag}}$ 2. ส่วนที่สูญเสียเป็นความร้อนในตัวนำโรเตอร์คิดเป็นสัดส่วน $s$: $P_{\text{rcu}} = s P_{\text{ag}}$ 3. ส่วนที่เหลือเปลี่ยนเป็นกำลังกลขับเพลาคิดเป็นสัดส่วน $(1-s)$: $P_{\text{conv}} = (1-s) P_{\text{ag}}$ 4. ทอร์กขับเคลื่อนภายในคำนวณได้จาก: $\tau_d = \frac{P_{\text{ag}}}{\omega_s} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m}$ | Rotor copper loss is DIRECTLY proportional to slip! High slip means high rotor heating and very poor electrical efficiency. | ข้อควรระวัง: การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์แปรผันตรงกับสลิป ($s$) เสมอ! สลิปยิ่งสูง มอเตอร์ยิ่งร้อนจัดและประสิทธิภาพยิ่งต่ำลง |  |  | No
CH07-12 | Chapter 7 | Synchronous Motor Operation, V-Curve & Power Factor Correction | หลักการทำงานของ Synchronous Motor, เส้นโค้ง V-Curve และการปรับปรุง PF | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam | Why does a Synchronous Motor rotate at exactly synchronous speed with zero slip ($s=0$)? How does varying its DC field excitation current ($I_f$) allow it to act as a Synchronous Condenser to correct facility power factor? | เหตุใด Synchronous Motor จึงหมุนที่ความเร็วซิงโครนัสพอดีโดยไม่มีสลิป ($s=0$)? และการปรับกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก ($I_f$) ทำให้มอเตอร์ทำหน้าที่เป็น Synchronous Condenser ปรับปรุง Power Factor ได้อย่างไร? | $$n_r = n_s = \frac{120f}{P}$$ Normal excitation: $PF = 1.0$ Over-excitation: Leading $PF$ (supplies Q) Under-excitation: Lagging $PF$ (draws Q) | 1. Constant Synchronous Speed: The rotor's DC-excited poles lock magnetically into synchronism with the stator's rotating magnetic field. As long as load does not exceed pull-out torque, it runs at precisely $n_s$. 2. V-Curve & Power Factor Control: - Under-excited ($I_f$ small): Motor draws lagging reactive power ($Q > 0$). - Normal excitation: Motor operates at unity power factor ($PF = 1.0$), minimum stator current. - Over-excited ($I_f$ large): Motor draws leading reactive power (acts as a capacitor, supplying VARs to the grid to correct factory power factor). | 1. หมุนที่ความเร็วคงที่เสมอ: ขั้วแม่เหล็กที่ Rotor ถูกกระตุ้นด้วยไฟกระแสตรง (DC) จะถูกดูดยึดเชิงแม่เหล็ก (Magnetic Lock) ไปกับสนามแม่เหล็กหมุนของ Stator ทำให้หมุนที่ความเร็ว $n_s$ คงที่ตลอดเวลา 2. การควบคุม Power Factor ด้วยกราฟ V-Curve: - กระตุ้นต่ำ (Under-excited): มอเตอร์กินกระแสล้าหลัง (Lagging PF กิน Q) - กระตุ้นพอดี (Normal excitation): ทำงานที่ $PF = 1.0$ กระแส Stator ต่ำสุด - กระตุ้นเกิน (Over-excited): มอเตอร์กินกระแสนำหน้า (Leading PF จ่าย Q เสมือน Capacitor) นิยมใช้ในโรงงานขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบ | Synchronous motors are NOT inherently self-starting from a dead stop because the stator RMF moves past stationary rotor poles too fast for inertia to catch up. They require damper (amortisseur) windings to start as an induction motor first. | ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซิงโครนัส 'ไม่สามารถสตาร์ทตัวเองได้โดยตรง' เพราะสนามแม่เหล็กหมุนผ่านไปเร็วเกินกว่าความเฉื่อยของเพลา จึงต้องมีขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding) สตาร์ทแบบ Induction ก่อน |  |  | No
CH07-13 | Chapter 7 | DC Motor Starting Current & Starting Resistor Design | กระแสขณะสตาร์ทของ DC Motor และการต่อตัวต้านทานสตาร์ท (Starting Resistor) | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Review | Why is the starting current of a DC motor dangerously high (10 to 20 times rated current) if started directly on full voltage? How does an external starting resistor protect the motor? | เหตุใดกระแสขณะสตาร์ท (Starting Current) ของ DC Motor จึงสูงมากผิดปกติ (สูงกว่าพิกัด 10-20 เท่า) หากต่อตรงเข้ากับไฟเต็มพิกัด? และตัวต้านทานสตาร์ทช่วยปกป้องมอเตอร์ได้อย่างไร? | At start ($n=0$): $E_a = 0$ $$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a}$$ With starter: $$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a + R_{\text{start}}}$$ | 1. Why Starting Current is Enormous: At standstill ($n = 0$), back EMF $E_a = k_a \phi \omega_m = 0\text{ V}$. Because armature resistance $R_a$ is designed to be tiny ($< 0.5\ \Omega$) for high efficiency: $$I_{\text{start}} = \frac{V_t - 0}{R_a} = \frac{220\text{ V}}{0.5\ \Omega} = 440\text{ A}!$$ This burns the armature coils and melts commutator brushes. 2. Protection via Starting Resistor: A multi-step starting resistance $R_{\text{start}}$ is placed in series with the armature to limit starting current to $1.5 - 2.0 \times I_{\text{rated}}$. As the motor accelerates and builds up $E_a$, resistance steps are cut out. | 1. สาเหตุที่กระแสสตาร์ทสูงมหาศาล: ขณะหยุดนิ่ง ($n = 0$) ค่า Back EMF $E_a = 0\text{ V}$ และเนื่องจากความต้านทาน $R_a$ ถูกออกแบบให้ต่ำมาก ($< 0.5\ \Omega$) เพื่อประสิทธิภาพ: $$I_{\text{start}} = \frac{220\text{ V}}{0.5\ \Omega} = 440\text{ A}!$$ กระแสจะสูงเกินพิกัดจนทำให้อาร์เมเจอร์ไหม้และหน้าสัมผัสแปรงถ่านละลาย 2. การป้องกันด้วย Starting Resistor: ต่อตัวต้านทานภายนอก $R_{\text{start}}$ อนุกรมกับอาร์เมเจอร์เพื่อจำกัดกระแสสตาร์ทให้อยู่ที่ $1.5 - 2.0$ เท่าของพิกัด เมื่อมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นจนสร้าง $E_a$ ได้แล้ว จึงค่อยๆ ปลดตัวต้านทานออกทีละสเต็ป | Never start a DC motor under full voltage without starting resistance (except tiny sub-fractional HP motors). | ข้อควรระวัง: ห้ามสตาร์ทมอเตอร์ DC ขนาดกลางและใหญ่ด้วยแรงดันเต็มพิกัดโดยไม่มีชุดสตาร์ทเตอร์เด็ดขาด เพราะเบรกเกอร์จะทริปหรือขดลวดไหม้ทันที |  |  | No
CH07-14 | Chapter 7 | Danger of Open Field Circuit in DC Shunt Motor | อันตรายจากการขาดของวงจรฟิลด์ใน DC Shunt Motor (Runaway Condition) | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Exam Pitfalls | What happens if the shunt field circuit of a running DC shunt motor accidentally breaks or becomes open-circuited ($I_f = 0$)? Explain the physical mechanism. | จะเกิดอะไรขึ้นหากขดลวดสนามแม่เหล็ก (Shunt Field) ของ DC Shunt Motor ขาดจากวงจร ($I_f = 0$) ขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่? จงอธิบายกลไกทางกายภาพ | $$n = \frac{V_t - I_a R_a}{k_a \phi}$$ As $\phi \to \phi_{\text{residual}} \approx 0 \Rightarrow n \to \infty$ | 1. Field current drops to zero ($I_f = 0$), so magnetic flux drops to residual magnetism ($\phi \to \phi_{\text{residual}} \approx 0$). 2. Back EMF collapses: $E_a \approx 0$, causing armature current $I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}$ to soar to destructive levels. 3. Because $n \propto \frac{1}{\phi}$, the motor accelerates uncontrollably to catastrophic runaway speed ($n \to \infty$), resulting in mechanical disintegration (throwing armature windings and bearings exploding). | 1. เมื่อวงจรฟิลด์ขาด กระแสฟิลด์จะเป็นศูนย์ ($I_f = 0$) ฟลักซ์แม่เหล็กจะลดฮวบเหลือเพียงฟลักซ์ตกค้างเล็กน้อย ($\phi \to 0$) 2. ค่า Back EMF พังทลาย ($E_a \approx 0$) ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล 3. จากสมการความเร็ว $n \propto \frac{1}{\phi}$ มอเตอร์จะเร่งความเร็วรอบสูงขึ้นเรื่อยๆ จนควบคุมไม่ได้ (เรียกว่า Runaway) จนขดลวดอาร์เมเจอร์หลุดกระจายและเพลาพังทลายจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | Never install a fuse or switch in the field winding of a DC shunt motor! An open field causes motor destruction. | ข้อควรระวัง: ห้ามติดฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนในวงจรขดลวดฟิลด์ของ DC Shunt Motor เป็นอันขาด เพราะหากฟิวส์ขาด มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วรอบเกินพิกัดจนระเบิด |  |  | No
CH07-15 | Chapter 7 | DC Series Motor Prohibition Against No-Load Operation | ข้อห้ามการเดินเครื่อง DC Series Motor โดยไม่มีโหลด (No-Load Warning) | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Safety Rules | Why is it strictly forbidden to run a DC Series Motor without a mechanical load (or with a belt drive that could snap)? | เหตุใดจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดไม่ให้เดินเครื่อง DC Series Motor ขณะไม่มีโหลด (No-Load) หรือห้ามใช้สายพานขับเคลื่อน? | Series motor: $\phi \propto I_a$ $$n \propto \frac{V_t - I_a(R_a + R_f)}{k_a \phi} \approx \frac{V_t}{k' I_a}$$ As $I_a \to 0 \Rightarrow n \to \infty$ | 1. In a series motor, field current equals armature current ($I_f = I_a$). 2. At no load, torque required is near zero, so armature current drops close to zero ($I_a \to 0$). 3. This causes magnetic flux to drop to residual levels ($\phi \to 0$). 4. Speed $n \propto \frac{1}{\phi} \propto \frac{1}{I_a}$ races towards dangerous infinity ($n \to \infty$), destroying the machine by centrifugal force. | 1. ในดีซีซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_f = I_a$) 2. ขณะไม่มีโหลด มอเตอร์ไม่ต้องการทอร์ก กระแส $I_a$ จึงลดลงเกือบเป็นศูนย์ 3. ส่งผลให้ฟลักซ์แม่เหล็ก $\phi$ ลดลงเกือบเป็นศูนย์ตามไปด้วย 4. ความเร็วรอบ $n \propto \frac{1}{\phi}$ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไร้ขีดจำกัดจนทำลายตัวเอง จึงต้องต่อเพลาเข้ากับโหลดโดยตรง (Direct Gear Coupling) เสมอ | Series motors MUST ALWAYS be solidly coupled (gears/direct shaft) to their load, NEVER belt-driven! | ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซีรีส์ต้องต่อตรงผ่านเพลาหรือเฟืองเกียร์เท่านั้น ห้ามใช้สายพานขับเด็ดขาด เพราะหากสายพานหลุดหรือขาด มอเตอร์จะเร่งรอบจนระเบิด |  |  | No
CH08-01 | Chapter 8 | Transformer Definition, Purpose & Structure | นิยาม หน้าที่ และโครงสร้างหลักของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 1.1 & 1.2 (Page 32 - 4 Points) | What is an electrical transformer? What is its primary function and structure? Draw/describe its essential construction. | หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีรูปโครงสร้างอย่างไร? จงอธิบายและวาดโครงสร้างหลัก (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.1 และ 1.2 หน้า 32) | $$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a,\quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$ | 1. Definition & Function (ข้อ 1.1): - A static electrical machine with NO moving parts that transfers electrical energy between circuits through electromagnetic induction. - Purpose: Step-up (เพิ่มแรงดัน) or Step-down (ลดแรงดัน) AC voltage levels while keeping frequency constant. 2. Structure (ข้อ 1.2): - Laminated ferromagnetic core (แกนเหล็กแผ่นซิลิคอนบางเรียงซ้อนกันเพื่อลดกระแสไหลวน Eddy Current) - Primary winding (ขดลวดปฐมภูมิ $N_1$ ต่อเข้าแหล่งจ่าย) - Secondary winding (ขดลวดทุติยภูมิ $N_2$ ต่อเข้าโหลด) | 1. นิยามและประโยชน์ (ข้อ 1.1): - เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิด 'ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่' (Static Machine) ที่ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองวงจรด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า - ประโยชน์: ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้สูงขึ้น (Step-up) หรือต่ำลง (Step-down) โดยความถี่คงที่เสมอ 2. รูปโครงสร้าง (ข้อ 1.2): - แกนเหล็ก (Laminated Core) ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอนอัดซ้อนกันเพื่อลดการสูญเสียจาก Eddy Current - ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding $N_1$) ด้านรับไฟเข้า - ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding $N_2$) ด้านจ่ายไฟออกไปยังโหลด | Transformers operate ONLY on Alternating Current (AC)! Never connect a transformer to a DC supply, as absence of changing flux ($d\phi/dt=0$) induces zero back-EMF, causing excessive current that burns the primary winding. | ข้อควรระวัง: หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานได้กับ 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เท่านั้น! ห้ามต่อกับไฟ DC เด็ดขาด เพราะฟลักซ์ไม่เปลี่ยนแปลง ($d\phi/dt=0$) ทำให้ไม่มีแรงดันต้านกลับ ขดลวดปฐมภูมิจะไหม้ทันที | images/diagrams/exam_p32_transformer_core.png | ข้อสอบจริง ข้อ 1.2: แกนเหล็กและขดลวดปฐมภูมิ-ทุติยภูมิของหม้อแปลง | No
CH08-02 | Chapter 8 | Single Phase 25 kVA Transformer Full Exam Problem | การคำนวณหม้อแปลง 1 เฟส 25 kVA (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6) | Level 2 (Past Exam / Calc) | Final Exam Problem 1.6 (Page 31 - 10 Points) | A single-phase transformer rated $25\text{ kVA}$ has $N_1 = 500$ turns and $N_2 = 50$ turns. Primary winding is connected to $V_1 = 3,000\text{ V}, 50\text{ Hz}$. Calculate: (a) Turns ratio $a$, (b) Rated primary & secondary currents ($I_1, I_2$), (c) Induced secondary voltage $V_2$, (d) Maximum core flux $\Phi_m$. | หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดพิกัด $25\text{ kVA}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 500$ รอบ และขดลวดทุติยภูมิ $N_2 = 50$ รอบ ต่อปฐมภูมิเข้ากับแหล่งจ่าย $3,000\text{ V}, 50\text{ Hz}$ จงคำนวณหา: (ก) อัตราส่วนแรงดัน $a$ (ข) กระแสด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่พิกัด ($I_1, I_2$) (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ $V_2$ (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก $\Phi_m$ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6) | $$a = \frac{N_1}{N_2},\quad I_1 = \frac{S}{V_1},\quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$ $$V_2 = \frac{V_1}{a},\quad V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$ | 1. (ก) Turns ratio ($a$): $$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$ 2. (ข) Rated currents: $$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25,000}{3,000} = 8.33\text{ A} = \frac{25}{3}\text{ A}$$ $$I_2 = a I_1 = 10 \times 8.33 = 83.33\text{ A} = \frac{250}{3}\text{ A}$$ 3. (ค) Secondary induced voltage ($V_2$): $$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{3,000}{10} = 300\text{ V}$$ 4. (ง) Maximum core flux ($\Phi_m$): $$V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m \Rightarrow 3,000 = 4.44(50)(500)\Phi_m$$ $$\Phi_m = \frac{3,000}{111,000} = 0.027\text{ Wb} = 27.0\text{ mWb}$$ | 1. (ก) อัตราส่วนแรงดัน (Turns Ratio $a$): $$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$ 2. (ข) กระแสพิกัดด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ: $$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25,000}{3,000} = 8.33\text{ A}$$ $$I_2 = a I_1 = 10 \times 8.33 = 83.33\text{ A}$$ 3. (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ ($V_2$): $$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{3,000}{10} = 300\text{ V}$$ 4. (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก ($\Phi_m$): $$V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m \Rightarrow 3,000 = 4.44(50)(500)\Phi_m$$ $$\Phi_m = \frac{3,000}{111,000} = 0.027\text{ Wb} = 27.0\text{ mWb}$$ | The constant 4.44 comes from $2\pi/\sqrt{2} \approx 4.44288$. Flux $\Phi_m$ is in Webers (Wb). Remember: $V_1$ uses $N_1$; $V_2$ uses $N_2$. | ข้อควรระวัง: ค่าคงที่ 4.44 มาจาก $\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \approx 4.44$ และ $\Phi_m$ มีหน่วยเป็น Weber (Wb) หากใช้ $V_1$ ต้องคู่กับ $N_1$ เสมอ | images/diagrams/exam_p31_prob16_transformer_calc.png | ข้อสอบจริง ข้อ 1.6: การคำนวณหม้อแปลง 25 kVA ครบวงจร | No
CH08-03 | Chapter 8 | Turns Ratio & Winding Calculations | การคำนวณจำนวนรอบและกระแสของหม้อแปลง 1 เฟส | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.8 Problem 2 (Page 1) | The primary and secondary voltages of a single-phase transformer are $V_1 = 140\text{ V}$ and $V_2 = 80\text{ V}$. Primary current is $I_1 = 8\text{ A}$. Secondary winding has $N_2 = 800$ turns. Find: (1) Primary winding turns $N_1$, (2) Secondary current $I_2$, (3) Turns ratio $a$. | หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันปฐมภูมิ $V_1 = 140\text{ V}$ และแรงดันทุติยภูมิ $V_2 = 80\text{ V}$ กระแสปฐมภูมิ $I_1 = 8\text{ A}$ ขดลวดทุติยภูมิมี $N_2 = 800$ รอบ จงหา: (1) จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ $N_1$ (2) กระแสในขดลวดทุติยภูมิ $I_2$ (3) อัตราส่วนหม้อแปลง $a$ | $$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$ | 1. Turns Ratio ($a$): $$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{140}{80} = 1.75$$ 2. Primary turns ($N_1$): $$N_1 = a N_2 = 1.75 \times 800 = 1,400\text{ turns}$$ 3. Secondary current ($I_2$): $$I_2 = a I_1 = 1.75 \times 8\text{ A} = 14.0\text{ A}$$ | 1. อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio $a$): $$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{140}{80} = 1.75$$ 2. จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ ($N_1$): $$N_1 = a N_2 = 1.75 \times 800 = 1,400\text{ รอบ}$$ 3. กระแสทุติยภูมิ ($I_2$): $$I_2 = a I_1 = 1.75 \times 8\text{ A} = 14.0\text{ A}$$ | Voltage and turns are directly proportional ($V_1/V_2 = N_1/N_2$), but current is INVERSELY proportional ($I_1/I_2 = N_2/N_1$). | ข้อควรระวัง: แรงดันและจำนวนรอบเป็นสัดส่วนตรงกัน ($V_1/V_2 = N_1/N_2$) แต่กระแสจะเป็น 'ส่วนกลับ' ($I_1/I_2 = N_2/N_1$) ด้านแรงดันต่ำกระแสจะสูง |  |  | No
CH08-04 | Chapter 8 | 200 kVA Transformer Voltage, Current & Core Flux | การคำนวณหม้อแปลง 200 kVA (กระแส, จำนวนรอบ, ฟลักซ์แกนเหล็ก) | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.8 Problem 3 (Page 1) | A single-phase transformer rated $200\text{ kVA}, 2200\text{ V}/220\text{ V}, 50\text{ Hz}$ has primary winding $N_1 = 200$ turns. Find: (1) Rated primary and secondary currents ($I_1, I_2$), (2) Secondary turns $N_2$, (3) Maximum magnetic core flux $\Phi_m$. | หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส พิกัด $200\text{ kVA}, 2200\text{ V}/220\text{ V}, 50\text{ Hz}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 200$ รอบ จงหา: (1) กระแสพิกัดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ($I_1, I_2$) (2) จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ $N_2$ (3) ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก $\Phi_m$ | $$I_1 = \frac{S}{V_1},\quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$ $$N_2 = \frac{V_2}{V_1} N_1,\quad \Phi_m = \frac{V_1}{4.44 f N_1}$$ | 1. Rated Currents: $$I_1 = \frac{200 \times 10^3}{2,200} = 90.91\text{ A}$$ $$I_2 = \frac{200 \times 10^3}{220} = 909.09\text{ A}$$ 2. Secondary turns ($N_2$): $$a = \frac{2,200}{220} = 10 \Rightarrow N_2 = \frac{N_1}{10} = \frac{200}{10} = 20\text{ turns}$$ 3. Maximum flux ($\Phi_m$): $$\Phi_m = \frac{2,200}{4.44 \times 50 \times 200} = \frac{2,200}{44,400} = 0.0495\text{ Wb} = 49.5\text{ mWb}$$ | 1. กระแสพิกัด: $$I_1 = \frac{200,000}{2,200} = 90.91\text{ A}$$ $$I_2 = \frac{200,000}{220} = 909.09\text{ A}$$ 2. จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ ($N_2$): $$a = \frac{2,200}{220} = 10 \quad\Rightarrow\quad N_2 = \frac{200}{10} = 20\text{ รอบ}$$ 3. ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุด ($\Phi_m$): $$\Phi_m = \frac{2,200}{4.44 \times 50 \times 200} = 0.0495\text{ Wb} = 49.5\text{ mWb}$$ | Always double check: $V_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ must yield the EXACT same flux value: $220 / (4.44 \times 50 \times 20) = 49.5\text{ mWb}$. | ข้อควรระวัง: สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยสมการด้านทุติยภูมิ $V_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ ซึ่งต้องให้ค่าฟลักซ์เท่ากันพอดี |  |  | No
CH08-05 | Chapter 8 | Transformer DC Connection Danger (Why Transformers Cannot Run on DC) | อันตรายจากการป้อนไฟกระแสตรง (DC) ให้หม้อแปลงไฟฟ้า | Level 2 (Past Exam / Calc) | HW Ch.8 Problem 4.4 (Page 1) | A $25\text{ kVA}, 500/40\text{ turns}$ transformer is supplied at primary by $300\text{ V}, 50\text{ Hz}$. (1) If we change to connect a DC voltage of $200\text{ V}$ to the primary winding, what will the secondary current $I_2$ be? (2) What happens physically to the transformer? | หม้อแปลงขนาด $25\text{ kVA}, 500/40\text{ รอบ}$ รับไฟ $300\text{ V}, 50\text{ Hz}$ (1) หากเปลี่ยนไปต่อไฟตรง (DC) ขนาด $200\text{ V}$ ที่ขดลวดปฐมภูมิ กระแสในขดลวดทุติยภูมิ $I_2$ จะมีค่าเท่าใด? (2) และจะเกิดผลกระทบทางกายภาพอย่างไรกับหม้อแปลง? | $$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = 0\quad (\text{for steady DC})$$ | 1. Secondary current ($I_2$): $$I_2 = 0\text{ A}$$ Because DC voltage produces constant, steady magnetic flux ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$), no voltage is induced in the secondary winding ($e_2 = 0\text{ V}$), so $I_2 = 0\text{ A}$. 2. Physical Consequence to Transformer: With no alternating flux, there is zero back-EMF ($e_1 = 0$). Primary current is limited only by tiny copper resistance $R_1$ ($< 0.1\ \Omega$): $$I_{1,\text{DC}} = \frac{200\text{ V}}{R_1} \gg 1,000\text{ A}!$$ The primary winding will overheat instantly, burn its enamel insulation, and catch fire! | 1. กระแสด้านทุติยภูมิ ($I_2$): $$I_2 = 0\text{ A}$$ เนื่องจากไฟ DC มีค่าคงที่ ฟลักซ์แม่เหล็กจึงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$) ทำให้ไม่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำที่ขดลวดทุติยภูมิเลย ($V_2 = 0\text{ V}$) 2. ผลกระทบทางกายภาพ: เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ จะไม่มี Back EMF ในขดลวดปฐมภูมิ กระแสไฟตรงจึงถูกจำกัดด้วยความต้านทานขดลวดทองแดง ($R_1$) ที่มีค่าน้อยมากเท่านั้น ($I_{1} = \frac{200\text{ V}}{R_1} > 1,000\text{ A}$) ส่งผลให้ขดลวดปฐมภูมิร้อนจัด ฉนวนไหม้ละลาย และเกิดไฟไหม้เสียหายทันที | Classic trick question! Never write $I_2 = 200/a$. For DC, induced secondary voltage and current are ZERO, while primary burns. | ข้อควรระวัง: ข้อสอบหลอกยอดฮิต! ห้ามนำสูตร $V_2 = V_1/a$ ไปใช้กับไฟ DC เด็ดขาด เพราะไฟ DC ด้านทุติยภูมิจะไม่มีไฟออก ($I_2 = 0$) ขณะที่ด้านปฐมภูมิจะไหม้ |  |  | No
CH08-06 | Chapter 8 | Ideal Transformer 4 Fundamental Hypotheses | คุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer) | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 1.4 (Page 32 - 2 Points) | State the 4 fundamental properties/assumptions that define an Ideal Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ). | จงระบุคุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer) ตามข้อสอบไฟนอลข้อ 1.4 | Ideal: $R_1=R_2=0,\quad \mu_r = \infty,\quad P_{\text{loss}} = 0,\quad \Phi_{\text{leakage}} = 0$ | 1. Zero Winding Resistance: $R_1 = 0, R_2 = 0$ (No $I^2 R$ copper losses). 2. Infinite Core Permeability: $\mu_r \to \infty$, so zero reluctance and zero magnetizing current needed ($I_m = 0$). 3. Zero Core Losses: No hysteresis loss and no eddy current loss ($P_{\text{core}} = 0$). 4. Zero Leakage Flux: All magnetic flux is perfectly confined within the core and links both windings completely ($X_1 = X_2 = 0$). | 1. ขดลวดไม่มีความต้านทาน: $R_1 = R_2 = 0$ (ไม่มีการสูญเสียในทองแดง $I^2 R$ Copper Loss) 2. แกนเหล็กมีค่าความซาบซึมได้แม่เหล็กเป็นอนันต์: $\mu_r \to \infty$ (ไม่ต้องใช้กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก $I_m = 0$) 3. ไม่มีการสูญเสียในแกนเหล็ก: ไม่มีทั้ง Hysteresis Loss และ Eddy Current Loss ($P_{\text{core}} = 0$) 4. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล: เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดวิ่งผ่านเฉพาะในแกนเหล็กและคล้องผ่านขดลวดทั้งสองสมบูรณ์ ($X_1 = X_2 = 0$) | Real transformers have losses (efficiency $95-99\%$). An ideal transformer has $100\%$ efficiency, so $S_{\text{in}} = S_{\text{out}}$ and $P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$. | ข้อควรระวัง: หม้อแปลงจริงมีประสิทธิภาพ $95-99\%$ แต่หม้อแปลงในอุดมคติประสิทธิภาพคือ $100\%$ ($P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$) |  |  | No
CH08-07 | Chapter 8 | Transformer Losses: Core Loss vs Copper Loss | การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า: Core Loss เทียบกับ Copper Loss | Level 1 (Concept) | Final Exam Problem 1.5 (Page 32 - 2 Points) | What types of power losses occur in a real transformer? Contrast Core Loss (Iron Loss) with Copper Loss (Winding Loss) regarding their cause and load dependency. | หม้อแปลงไฟฟ้ามีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในรูปใดบ้าง? จงเปรียบเทียบระหว่าง Core Loss (Iron Loss) กับ Copper Loss ในแง่ของสาเหตุและความสัมพันธ์กับโหลด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.5) | $$P_{\text{total loss}} = P_{\text{core}} + P_{\text{cu}}$$ $$P_{\text{core}} = P_h + P_e\quad (\text{constant 24/7})$$ $$P_{\text{cu}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \propto I_L^2$$ | 1. Core Loss (Iron Loss / การสูญเสียในแกนเหล็ก): - Hysteresis loss ($P_h \propto f B_{\max}^{1.6}$) + Eddy current loss ($P_e \propto f^2 B_{\max}^2 t^2$). - Constant 24/7: Depends only on applied voltage and frequency; independent of load current! 2. Copper Loss ($I^2 R$ Loss / การสูญเสียในขดลวดทองแดง): - Caused by Joule heating in primary and secondary winding resistances. - Variable: Proportional to the square of load current ($P_{\text{cu}} \propto I_L^2$). Zero at no load! | 1. Core Loss หรือ Iron Loss (การสูญเสียในแกนเหล็ก): - ประกอบด้วย Hysteresis Loss (การกลับทิศโมเลกุลแม่เหล็ก) และ Eddy Current Loss (กระแสไหลวนในแกนเหล็ก) - เป็นค่าคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง: ขึ้นอยู่กับแรงดันและความถี่ ไม่ขึ้นอยู่กับโหลด! 2. Copper Loss (การสูญเสียในทองแดง): - เกิดจากความร้อน $I^2 R$ ในเนื้อขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ - แปรผันตามโหลด: แปรผันตรงกับกำลังสองของกระแสโหลด ($P_{\text{cu}} \propto I_L^2$) ขณะ No-Load ค่านี้จะเป็นศูนย์ | Maximum transformer efficiency occurs when Variable Loss equals Constant Loss: $P_{\text{cu}} = P_{\text{core}}$! | ข้อควรระวัง: ข้อสอบชอบถามเงื่อนไขที่หม้อแปลงมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Efficiency) คำตอบคือ 'เมื่อ Copper Loss เท่ากับ Core Loss พอดี' ($P_{\text{cu}} = P_{\text{core}}$) |  |  | No
CH08-08 | Chapter 8 | Audio Transformer Impedance Matching for Maximum Power Transfer | การแมตช์อิมพีแดนซ์ด้วยหม้อแปลงเพื่อส่งถ่ายกำลังสูงสุด (Impedance Matching) | Level 2 (Past Exam / Calc) | Ch07Transformer.pdf Example 1 (Page 18) & FunE P.7 | A $10\text{ V}$ audio source with internal source resistance $R_s = 1\ \Omega$ is connected to a speaker load $R_L = 9\ \Omega$. (a) Find power to the speaker without transformer. (b) If an ideal matching transformer with turns ratio $a = 1/3$ is inserted, find the new power transferred to the speaker. | แหล่งจ่ายสัญญาณเสียง $10\text{ V}$ มีความต้านทานภายใน $R_s = 1\ \Omega$ ต่อกับลำโพงโหลด $R_L = 9\ \Omega$ ดังรูป (ก) จงหากำลังไฟฟ้าที่ตัวลำโพงเมื่อต่อตรง (ข) หากนำหม้อแปลงที่มีอัตราส่วน $1:3$ ($a = 1/3$) มาต่อคั่นเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ กำลังไฟฟ้าที่ลำโพงจะมีค่าเท่าใด? | $$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$$ Maximum Power Transfer when $R_L' = R_s$ | 1. Without Transformer: $$I = \frac{10}{1 + 9} = 1.0\text{ A}$$ $$P_{\text{speaker}} = I^2 R_L = (1.0)^2 \times 9 = 9.0\text{ W}$$ 2. With Transformer ($a = 1/3$): Reflected load resistance seen by source: $$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 9 = \frac{1}{9} \times 9 = 1.0\ \Omega$$ Notice $R_L' = R_s = 1.0\ \Omega$ (perfect Maximum Power Transfer match!). New primary current: $$I_1 = \frac{10}{1 + 1} = 5.0\text{ A}$$ Power delivered to reflected load (and thus speaker): $$P_{\text{speaker}} = I_1^2 R_L' = (5.0)^2 \times 1.0 = 25.0\text{ W}$$ Power increases dramatically from $9\text{ W}$ to $25\text{ W}$! | 1. เมื่อไม่มีหม้อแปลง (ต่อตรง): $$I = \frac{10}{1 + 9} = 1.0\text{ A}$$ $$P_{\text{speaker}} = I^2 R_L = (1.0)^2 \times 9 = 9.0\text{ W}$$ 2. เมื่อใส่หม้อแปลง ($a = 1/3$): อิมพีแดนซ์สมมูลที่สะท้อนกลับมายังด้านปฐมภูมิ: $$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 9 = 1.0\ \Omega$$ จะเห็นว่า $R_L' = R_s = 1.0\ \Omega$ พอดี (เกิด Maximum Power Transfer!) กระแสใหม่จากแหล่งจ่าย: $$I_1 = \frac{10}{1 + 1} = 5.0\text{ A}$$ กำลังไฟฟ้าที่ส่งไปยังลำโพง: $$P_{\text{speaker}} = I_1^2 R_L' = (5.0)^2 \times 1.0 = 25.0\text{ W}$$ กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก $9\text{ W}$ เป็น $25\text{ W}$ อย่างมหาศาล! | Reflected impedance scales as $a^2$: $Z_1 = a^2 Z_2$. In audio systems, transformers match unequal impedances to maximize transferred power. | ข้อควรระวัง: อิมพีแดนซ์สะท้อนจะแปรผันตาม $a^2$ ($Z_1 = a^2 Z_2$) ในระบบเสียง หม้อแปลงทำหน้าที่แปลงค่าอิมพีแดนซ์ที่ไม่เท่ากันให้เท่ากันเพื่อถ่ายโอนกำลังงานสูงสุด | images/diagrams/transformer_audio_matching.png | หม้อแปลงขยายเสียงสำหรับปรับอิมพีแดนซ์ให้เกิดการส่งถ่ายกำลังสูงสุด | No
CH08-09 | Chapter 8 | Open-Circuit (No-Load) Test for Shunt Branch Parameters | การทดสอบแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test) เพื่อหาพารามิเตอร์แกนเหล็ก | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Formula Sheet | In a transformer Open-Circuit Test: (1) Which winding is energized and which is left open? (2) Which equivalent circuit parameters are determined, and what does the wattmeter reading represent? | ในการทดสอบหม้อแปลงแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test): (1) ป้อนไฟเข้าด้านใดและเปิดวงจรด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าการสูญเสียอะไร? | $$P_{oc} \approx P_{\text{core}},\quad R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$ $$I_c = \frac{V_{oc}}{R_c},\quad I_m = \sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2},\quad X_m = \frac{V_{oc}}{I_m}$$ | 1. Connection: - Low Voltage (LV) side is energized at rated voltage. - High Voltage (HV) side is left completely OPEN for operator safety. 2. Measured Values & Parameters: - Wattmeter measures Core Loss directly ($P_{oc} = P_{\text{core}}$) because no-load current is tiny ($< 3-5\%$), making winding $I^2 R$ negligible. - Yields shunt excitation branch parameters: Core resistance $R_c$ (modeling hysteresis & eddy losses) and magnetizing reactance $X_m$ (modeling core magnetization). | 1. การต่อวงจร: - ป้อนไฟพิกัดเข้าด้านแรงดันต่ำ (LV Side) - เปิดวงจรด้านแรงดันสูง (HV Side) ทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 2. พารามิเตอร์ที่ได้: - วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Core Loss โดยตรง ($P_{oc} \approx P_{\text{core}}$) เพราะกระแส No-load ต่ำมาก ($< 3-5\%$) จึงตัด $I^2 R$ ในทองแดงทิ้งได้ - ใช้คำนวณหาค่าในแขนขนาน (Shunt Branch): $R_c$ (แทนการสูญเสียในแกนเหล็ก) และ $X_m$ (แทนรีแอกแตนซ์สร้างฟลักซ์) | Open-Circuit test yields CORE LOSS ($P_{\text{core}}$) and shunt branch ($R_c, X_m$). Do NOT confuse with short-circuit test! | ข้อควรระวัง: Open-Circuit Test ให้ค่า Core Loss และพารามิเตอร์แกนเหล็ก ($R_c, X_m$) ห้ามจำสับสนกับ Short-Circuit Test เด็ดขาด |  |  | No
CH08-10 | Chapter 8 | Short-Circuit Test for Series Winding Parameters | การทดสอบแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ขดลวด | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Formula Sheet | In a transformer Short-Circuit Test: (1) Which winding is short-circuited and which is energized? (2) Which equivalent circuit parameters are determined, and what does the wattmeter reading represent? | ในการทดสอบหม้อแปลงแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test): (1) ลัดวงจรด้านใดและป้อนไฟด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าอะไร? | $$P_{sc} \approx P_{\text{cu}},\quad R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$ $$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}},\quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$ | 1. Connection: - Low Voltage (LV) side is securely SHORT-CIRCUITED with a thick jumper bar. - High Voltage (HV) side is energized with a REDUCED voltage ($5-10\%$ of rated) adjusted until rated current flows. 2. Measured Values & Parameters: - Wattmeter measures Full-Load Copper Loss ($P_{sc} = P_{\text{cu}}$) because applied voltage is so low that core flux and core loss are negligible. - Yields series equivalent parameters: Equivalent resistance $R_{eq} = R_1 + a^2 R_2$ and equivalent leakage reactance $X_{eq} = X_1 + a^2 X_2$. | 1. การต่อวงจร: - นำบัสบาร์ขนาดใหญ่มาลัดวงจร (Short-circuit) ด้านแรงดันต่ำ (LV Side) - ป้อนแรงดันต่ำมาก ($5-10\%$ ของพิกัด) เข้าด้านแรงดันสูง (HV Side) แล้วค่อยๆ ปรับจนกระแสไหลเท่าพิกัด 2. พารามิเตอร์ที่ได้: - วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Copper Loss ขณะรับโหลดเต็มที่ ($P_{sc} = P_{\text{cu}}$) เพราะแรงดันต่ำมาก ฟลักซ์และ Core loss จึงเป็นศูนย์ - ใช้คำนวณหาค่าพารามิเตอร์อนุกรม: ความต้านทานสมมูล $R_{eq}$ และรีแอกแตนซ์รั่วไหล $X_{eq}$ | Short-Circuit test yields COPPER LOSS ($P_{\text{cu}}$) and series parameters ($R_{eq}, X_{eq}$). Never apply full rated voltage during a short-circuit test! | ข้อควรระวัง: Short-Circuit Test ให้ค่า Copper Loss และพารามิเตอร์อนุกรม ($R_{eq}, X_{eq}$) ห้ามป้อนแรงดันเต็มพิกัดขณะลัดวงจรเด็ดขาด เพราะกระแสจะลัดวงจรระเบิดทันที |  |  | No
CH08-11 | Chapter 8 | Transformer Voltage Regulation Formula & Power Factor Dependency | สูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง (Voltage Regulation) และอิทธิพลของ PF | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam | State the formula for Transformer Voltage Regulation ($VR\%$). How does the power factor (lagging vs leading) affect voltage regulation, and can $VR\%$ ever be negative? | จงเขียนสูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง ($VR\%$) และอธิบายว่าค่า Power Factor (Lagging vs Leading) ส่งผลต่อค่า $VR\%$ อย่างไร และมีโอกาสที่ $VR\%$ จะติดลบได้หรือไม่? | $$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$ Approx: $$VR\% \approx \frac{I_2 R_{eq2} \cos\theta \pm I_2 X_{eq2} \sin\theta}{V_2} \times 100\%$$ | 1. Formula: $$VR\% = \frac{V_{2,NL} - V_{2,FL}}{V_{2,FL}} \times 100\%$$ 2. Effect of Power Factor: - Lagging PF (Inductive load): (+) sign applies. Voltage drops under load ($V_{FL} < V_{NL}$), so $VR\% > 0$ (positive). - Unity PF ($PF=1.0$): Small positive $VR\%$. - Leading PF (Capacitive load): (-) sign applies. Due to capacitive Ferranti effect, terminal voltage rises under load ($V_{FL} > V_{NL}$), causing $VR\% < 0$ (NEGATIVE)! | 1. สูตร Voltage Regulation: $$VR\% = \frac{V_{2,NL} - V_{2,FL}}{V_{2,FL}} \times 100\%$$ 2. อิทธิพลของค่า Power Factor: - โหลดแบบ Lagging (Inductive โหลดเหนี่ยวนำ): ใช้เครื่องหมายบวก แรงดันตกคร่อมโหลดจะลดลงเมื่อมีโหลด ($VR\% > 0$) - โหลดแบบ $PF = 1.0$ (Resistive): มีค่าเป็นบวกเล็กน้อย - โหลดแบบ Leading (Capacitive โหลดเก็บประจุ): ใช้เครื่องหมายลบ เกิดปรากฏการณ์ดันแรงดันที่ขั้วสูงขึ้นขณะมีโหลด ($V_{FL} > V_{NL}$) ส่งผลให้ $VR\%$ ติดลบได้ (Negative VR)! | Negative voltage regulation ($VR\% < 0$) happens ONLY with LEADING power factors (capacitive loads), meaning voltage at full load is HIGHER than at no load! | ข้อควรระวัง: ค่า $VR\%$ ติดลบได้เฉพาะเมื่อโหลดมี Power Factor แบบ Leading (โหลดตัวเก็บประจุ) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าแรงดันขณะจ่ายโหลดจะสูงกว่าขณะ No-Load |  |  | No
CH08-12 | Chapter 8 | Auto-Transformer Principle, Higher kVA Rating & Common Winding Risk | หลักการของหม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) และความเสี่ยงขดลวดร่วม | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam | What is an Auto-Transformer? Why does it possess a higher kVA power rating and higher efficiency than a conventional two-winding transformer of the same physical size, and what is its primary safety drawback? | หม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) คืออะไร? เหตุใดจึงมีพิกัด kVA และประสิทธิภาพสูงกว่าหม้อแปลง 2 ขดลวดทั่วไปที่มีขนาดตัวเท่ากัน และมีข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัยอย่างไร? | $$\frac{S_{\text{auto}}}{S_{\text{2-w}}} = \frac{1}{1 - 1/a_{\text{auto}}}$$ Conducted power + Transformed power | 1. Construction & Principle: An auto-transformer has a SINGLE continuous winding shared partly by both primary and secondary circuits (tapped common winding). 2. Higher Rating & Efficiency: Power is transferred via two mechanisms simultaneously: - By electromagnetic induction (transformed power) - By direct electrical conduction (conducted power) Because part of the energy flows conductively through the shared copper, magnetic core and windings can be much smaller and lighter, with lower $I^2 R$ and core losses. 3. Safety Drawback: NO ELECTRICAL ISOLATION between primary (HV) and secondary (LV)! If the common ground connection opens, the full high voltage appears directly on the low voltage terminals, risking electrocution. | 1. โครงสร้างและหลักการ: หม้อแปลงออโต้มี 'ขดลวดเพียงขดเดียว' พันบนแกนเหล็ก โดยขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะใช้เนื้อขดลวดส่วนหนึ่งร่วมกัน (Common Winding) 2. พิกัดและประสิทธิภาพที่สูงกว่า: ส่งถ่ายพลังงานได้ 2 ทางพร้อมกัน คือ ทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก และ ทางการนำไฟฟ้าโดยตรง (Conduction) ทำให้ประหยัดขนาดแกนเหล็กและทองแดง มีการสูญเสียต่ำกว่ามาก 3. ข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัย: 'ไม่มีการแยกทางไฟฟ้าระหว่างขดลวด (No Galvanic Isolation)' ด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำเชื่อมถึงกันโดยตรง หากขดลวดร่วมขาด แรงดันสูงจากฝั่งปฐมภูมิจะรั่วข้ามไปยังฝั่งทุติยภูมิทันที | Never use an autotransformer where human safety isolation from high voltage mains is required (e.g. medical equipment or bathroom supplies). | ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ Auto-transformer ในงานที่ต้องการการแยกทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เช่น เครื่องมือแพทย์ หรือหม้อแปลงแยกขด (Isolation Transformer) |  |  | No
CH09-01 | Chapter 9 | Structure of Electrical Power System & Voltage Levels | โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง 4 ขั้นตอน และระดับแรงดันมาตรฐานในไทย | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.3 (หน้า 25 - 4 คะแนน) | State the 4 main stages of an electric power system, and classify the following standard grid voltages in Thailand: 500 kV, 22 kV, 380 V, and residential household voltage. | จงระบุ 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Stages) และจัดกลุ่มระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานในประเทศไทยต่อไปนี้: 500 kV, 22 kV, 380 V และแรงดันไฟฟ้าบ้านเรือนอยู่อาศัย | $$\text{Stages: Generation } \rightarrow \text{ Transmission } \rightarrow \text{ Distribution } \rightarrow \text{ Utilization}$$ $$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \implies I_L = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos\theta}$$ $$P_{\text{loss}} = 3 I_L^2 R_{\text{line}} \propto \frac{1}{V_L^2}$$ | 1. Four Stages of Power System: - Generation: 10 - 20 kV (alternator output terminals) - Transmission: 115 kV, 230 kV, 500 kV (long-distance bulk power transfer) - Distribution: 22 kV, 24 kV, 33 kV (medium voltage to substations and streets) - Utilization: 380 V (3-phase) / 220 V (1-phase) (end consumers) 2. Voltage Classifications for Exam: - 500 kV: Extra High Voltage (EHV) - 22 kV: Medium Voltage (MV) - standard PEA/MEA primary distribution - 380 V: Low Voltage (LV) - standard 3-phase line-to-line utilization - Household: 220 V (or modern 230 V) - single-phase line-to-neutral utilization. | 1. 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง: - การผลิต (Generation): 10 - 20 kV (แรงดันออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) - สายส่งไฟฟ้า (Transmission): 115 kV, 230 kV, 500 kV (ส่งพลังงานระยะไกลข้ามภาค) - สายจำหน่าย (Distribution): 22 kV (กฟภ.), 24 kV / 12 kV (กฟน.), 33 kV (จ่ายเข้าเสาไฟหน้าบ้าน/หม้อแปลงชุมชน) - การใช้ไฟฟ้า (Utilization): 380 V (3 เฟส) / 220 V (1 เฟส) (จ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้ใช้) 2. จัดกลุ่มระดับแรงดันตามโจทย์ข้อสอบ: - 500 kV: แรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage: EHV) - 22 kV: แรงดันปานกลาง (Medium Voltage: MV) - สายป้อนหลักของ กฟภ. - 380 V: แรงดันต่ำ (Low Voltage: LV) - ไฟฟ้า 3 เฟสในโรงงาน/อาคาร - แรงดันไฟบ้าน: 220 V (หรือมาตรฐานใหม่ 230 V) - ไฟฟ้า 1 เฟสใช้งานทั่วไป | Why transmit at Extra High Voltage (500 kV)? Because stepping up VL reduces line current IL proportionally, which decreases transmission line I^2 R loss by a factor of (1/V)^2. | จุดเน้นข้อสอบ: ทำไมต้องส่งไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงมาก (500 kV)? เพราะเมื่อเพิ่มแรงดัน V กระแสในสาย I จะลดลง ส่งผลให้การสูญเสียในสายส่ง P_loss = 3*(I^2)*R ลดลงอย่างมหาศาลเป็นสัดส่วน (1/V)^2 | images/diagrams/power_system_stages.png | 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง (ผลิต ส่ง จำหน่าย ใช้) | No
CH09-02 | Chapter 9 | Three Electricity Authorities in Thailand & Roles | 3 การไฟฟ้าหลักของประเทศไทย (กฟผ. กฟน. กฟภ.) และขอบเขตความรับผิดชอบ | Level 1 (Concept) | Lecture Slides & Final Exam Cheatsheet | Name the 3 state electricity authorities in Thailand and explain their specific responsibilities and geographical jurisdictions. | จงระบุชื่อ 3 องค์กรการไฟฟ้าหลักของประเทศไทย พร้อมทั้งอธิบายบทบาทหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กร | $$\text{EGAT: Generation + High-Voltage Grid (Nationwide)}$$ $$\text{MEA: Distribution in 3 Provinces (BKK, Nonthaburi, Samut Prakan)}$$ $$\text{PEA: Distribution in 74 Provinces (All other provinces)}$$ | 1. EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand / กฟผ.): Responsible for bulk power generation (hydro, thermal, combined cycle) and the nationwide high-voltage transmission grid (115 kV - 500 kV). Sells wholesale electricity to MEA, PEA, and large direct industrial customers. 2. MEA (Metropolitan Electricity Authority / กฟน.): Responsible for electricity distribution and retail customer service strictly across 3 provinces: Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan. 3. PEA (Provincial Electricity Authority / กฟภ.): Responsible for electricity distribution and retail customer service across all remaining 74 provinces of Thailand. | 1. กฟผ. (EGAT - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย): มีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า (เขื่อน, โรงไฟฟ้าถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ) และบริหารโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ (115 kV - 500 kV) โดยขายส่งไฟฟ้าให้ กฟน., กฟภ. และผู้ใช้อุตสาหกรรมรายใหญ่ตรง 2. กฟน. (MEA - การไฟฟ้านครหลวง): มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าและให้บริการผู้ใช้ไฟในพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ 3. กฟภ. (PEA - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค): มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าและดูแลระบบสายจำหน่ายในพื้นที่ 74 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ | Exam trap: MEA covers strictly 3 provinces (Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan). All other 74 provinces belong to PEA. | ข้อควรจำ: กฟน. ดูแลเฉพาะ 3 จังหวัดเท่านั้น (กทม., นนทบุรี, สมุทรปราการ) ส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 74 จังหวัดทั่วประเทศเป็นของ กฟภ. ทั้งหมด |  |  | No
CH09-03 | Chapter 9 | Fuel Mix for Power Generation in Thailand | สัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย (Fuel Mix) | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.1 (หน้า 25 - 2 คะแนน) | What is the primary fuel source used most heavily for electricity generation in Thailand, and what fuel source is used the least? | เชื้อเพลิงชนิดใดถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนมากที่สุดในประเทศไทย และเชื้อเพลิงชนิดใดถูกใช้น้อยที่สุด? | $$\text{Primary / Most Used: Natural Gas (ก๊าซธรรมชาติ) } \approx 55\% - 60\%$$ $$\text{Second: Coal / Lignite (ถ่านหินลิกไนต์) } + \text{ Imported Hydro (สปป.ลาว)}$$ $$\text{Least Used: Heavy Fuel Oil / Diesel (น้ำมันเตา/ดีเซล) } < 1\%$$ | 1. Most Used Fuel: Natural Gas (ก๊าซธรรมชาติ) generates over 55-60% of total electrical energy in Thailand, supplied from the Gulf of Thailand, Myanmar pipelines, and imported Liquefied Natural Gas (LNG). 2. Secondary Sources: Coal / Lignite (ถ่านหินลิกไนต์ แม่เมาะ) and imported hydropower from Lao PDR. 3. Least Used Fuel: Heavy fuel oil (น้ำมันเตา) and diesel, utilized only as emergency backup during gas pipeline maintenance due to exceptionally high operating costs and particulate emissions. | 1. เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุด: ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ครองสัดส่วนมากกว่า 55-60% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในไทย (มาจากอ่าวไทย, ท่อส่งพม่า และการนำเข้า LNG) 2. เชื้อเพลิงรองลงมา: ถ่านหิน/ลิกไนต์ (Coal/Lignite ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และการซื้อพลังน้ำนำเข้าจาก สปป.ลาว 3. เชื้อเพลิงที่ใช้น้อยที่สุด: น้ำมันเตา (Heavy Fuel Oil) และน้ำมันดีเซล ซึ่งใช้ไม่ถึง 1% โดยจะเดินเครื่องเฉพาะช่วงฉุกเฉินหรือซ่อมบำรุงท่อก๊าซเท่านั้นเนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยสูงมากและปล่อยมลพิษสูง | Do NOT answer solar, hydro, or petroleum oil as Thailand's primary fuel. It is Natural Gas by a large margin. | ข้อผิดบ่อย: อย่าตอบน้ำมัน หรือโซลาร์เซลล์ หรือพลังน้ำว่าเป็นเชื้อเพลิงหลัก คำตอบที่ถูกต้องคือ 'ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)' คิดเป็นเกือบ 60% ของประเทศ |  |  | No
CH09-04 | Chapter 9 | Base Load vs Peak Load Power Plants & Startup Times | โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) vs โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) และเวลาเริ่มเดินเครื่อง | Level 2 (Analysis) | Final Exam ข้อ 5.2 (หน้า 25 - 4 คะแนน) | Compare Base Load and Peak Load power plants regarding operating objectives, fuel types, capital vs operating costs, and startup times. Give standard plant examples. | จงเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) และโรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) ในประเด็น: วัตถุประสงค์การเดินเครื่อง, เชื้อเพลิง, ต้นทุนคงที่/ผันแปร, เวลาในการเริ่มเดินเครื่อง (Startup Time) พร้อมยกตัวอย่างโรงไฟฟ้า | $$\text{Base Load: Continuous 24/7 operation, High Capital Cost, Low Fuel/Operating Cost}$$ $$\text{Peak Load: Fast Startup (minutes), Low Capital Cost, High Fuel/Operating Cost}$$ | 1. Base Load Power Plants: - Purpose: Run continuously 24 hours a day at rated constant capacity to meet baseline national demand. - Plant Types: Coal/Lignite Thermal Plants (Mae Moh), Nuclear, Combined-Cycle Gas Turbine (CCGT). - Characteristics: Very high capital construction cost, low fuel/operating cost per kWh, very slow startup time (hours to days from cold start). 2. Peak Load Power Plants: - Purpose: Operated temporarily during peak demand hours (typically hot weekday afternoons and early evenings) and sudden grid disturbances. - Plant Types: Gas Turbines (Open Cycle), Pumped-Storage Hydro (เขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา), Conventional Hydro. - Characteristics: Lower capital investment, high fuel operating cost per kWh, extremely fast startup time (starts and synchronizes to grid in 3 - 15 minutes). | 1. โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant): - วัตถุประสงค์: เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าคงที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำของประเทศ - ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน (แม่เมาะ), นิวเคลียร์, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) - จุดเด่น: ค่าก่อสร้างสูงมาก (High Capital Cost) แต่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วยต่ำมาก, สตาร์ทเครื่องช้า (ใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงเป็นวัน) 2. โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load Power Plant): - วัตถุประสงค์: เดินเครื่องเฉพาะช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (เช่น บ่ายวันทำงานที่อากาศร้อนจัด หรือช่วงค่ำ) และช่วงฉุกเฉิน - ประเภทโรงไฟฟ้า: กังหันก๊าซเดี่ยว (Gas Turbine), พลังน้ำสูบกลับ (เขื่อนลำตะคอง), โรงไฟฟ้าพลังน้ำ - จุดเด่น: สตาร์ทเครื่องได้เร็วมาก (Fast Startup ภายใน 3 - 15 นาที), ค่าก่อสร้างต่ำกว่า แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยสูง | Hydro with large reservoir or pumped storage is ideal for peak load because water valves can be opened to deliver full megawatts in under 5 minutes. | จุดเน้น: โรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ (Pumped-Storage Hydro) และกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เหมาะที่สุดสำหรับรับ Peak Load เพราะเปิดเครื่องจ่ายโหลดได้เต็มพิกัดภายในไม่กี่นาที | images/diagrams/exam_p25_prob51_52_power_plants.png | ข้อสอบจริง ข้อ 5.1 & 5.2: โรงไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงในไทย | No
CH09-05 | Chapter 9 | Transmission Tower Classifications & Structures | ประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Suspension, Tension, Dead-end, Transposition) | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 9 (Power Systems) | Classify transmission tower structures into Suspension, Tension, Dead-end, and Transposition towers, stating the mechanical and electrical purpose of each. | จงจำแนกประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามหน้าที่เชิงกลและระบบไฟฟ้า: เสาแขวน (Suspension), เสารั้ง (Tension/Angle), เสาสิ้นสุด (Dead-end/Terminal) และเสาสลับเฟส (Transposition Tower) | $$\text{Suspension: Straight paths, supports vertical conductor weight}$$ $$\text{Tension / Angle: Turns/corners, withstands directional pull tension}$$ $$\text{Dead-end: Terminal stations, handles one-sided full mechanical tension}$$ $$\text{Transposition: Balances mutual inductance } L_{12} = L_{23} = L_{31} \text{ and capacitance across 3 phases}$$ | 1. Suspension Towers (เสาแขวน): Used along straight line routes. Insulators hang vertically downwards to support only the physical downward weight of conductors without taking longitudinal line tension. 2. Tension / Angle Towers (เสารั้ง / เสามุม): Installed where transmission line changes direction (curves/corners). Insulators are placed horizontally in tension to withstand the horizontal mechanical pulling vector. 3. Dead-end / Terminal Towers (เสาสิ้นสุด): Placed where the line terminates at a substation or crosses major obstacles (wide rivers, mountains). Engineered to withstand the full, unbalanced tension from one side. 4. Transposition Towers (เสาสลับเฟส): Swaps physical conductor positions at regular 1/3 distance intervals to equalize line inductances and capacitances, balancing phase voltages. | 1. เสาแขวน (Suspension Tower): ใช้ในแนวสายส่งที่เป็นเส้นตรง ลูกถ้วยฉนวนจะห้อยลงในแนวดิ่ง ทำหน้าที่รับน้ำหนักของสายตัวนำอย่างเดียว ไม่ได้รับแรงดึงตามแนวยาวของสาย 2. เสารั้ง / เสามุม (Tension / Angle Tower): ใช้บริเวณทางโค้งหรือจุดที่แนวสายส่งหักมุม ลูกถ้วยจะอยู่ในแนวนอนตามแนวแรงดึง ทำหน้าที่รับแรงดึงเชิงกลจากการเปลี่ยนทิศทางของสาย 3. เสาสิ้นสุด (Dead-end / Terminal Tower): ใช้บริเวณปลายสุดของสายส่งก่อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย หรือจุดข้ามแม่น้ำกว้าง โครงสร้างแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อรับแรงดึงข้างเดียวทั้งหมดได้โดยไม่พัง 4. เสาสลับตำแหน่งเฟส (Transposition Tower): สลับตำแหน่งสายตัวนำ (A, B, C) ทุกๆ 1/3 ของระยะทาง เพื่อให้ค่าความเหนี่ยวนำ (Inductance) และความจุไฟฟ้า (Capacitance) ของทั้ง 3 เฟสสมดุลเท่ากัน ลดปัญหาแรงดันไม่สมดุล | Transposition is done solely for electrical symmetry (equalizing mutual inductance and capacitance), preventing unbalance on long 3-phase lines. | จุดจำ: การทำ Transposition (สลับตำแหน่งเฟส) มีไว้เพื่อความสมดุลทางไฟฟ้า ทำให้ความเหนี่ยวนำร่วมและความจุไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสเท่ากัน ป้องกันแรงดันตกคร่อมไม่สมดุล | images/diagrams/transmission_towers.png | เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (เสาแขวน, เสารั้ง, เสาสลับเฟส) | No
CH09-06 | Chapter 9 | Customer Categories & Supply Voltage Thresholds | ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ กฟน./กฟภ. และระดับแรงดันที่ต้องจ่าย | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.4 (หน้า 25 - 4 คะแนน) | State the standard customer categories used by MEA and PEA (Residential, Small General Service, Medium/Large General Service), and explain why large industrial customers must receive high voltage (22 kV - 115 kV) rather than low voltage (380 V). | จงระบุประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ามาตรฐานตามข้อกำหนดของ กฟน./กฟภ. (บ้านอยู่อาศัย, กิจการขนาดเล็ก, กิจการขนาดกลาง/ใหญ่) และอธิบายเหตุผลทางวิศวกรรมว่าเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงต้องรับไฟฟ้าที่แรงดันสูง (22 kV - 115 kV) แทนที่จะรับที่แรงดันต่ำ 380 V | $$I = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos\theta}$$ $$\text{If } P = 10\text{ MW at } 380\text{ V: } I \approx 18,200\text{ A (Impossibly thick cables)}$$ $$\text{If } P = 10\text{ MW at } 22\text{ kV: } I \approx 315\text{ A (Standard manageable cable)}$$ | 1. Customer Categories (MEA/PEA): - Type 1: Residential (บ้านอยู่อาศัย) - Single-phase 220 V or 3-phase 380 V for large homes. - Type 2: Small General Service (ธุรกิจขนาดเล็ก) - Demand < 30 kW (shops, small offices). - Type 3: Medium General Service (ธุรกิจขนาดกลาง) - Demand 30 kW - 999 kW. - Type 4: Large General Service (ธุรกิจขนาดใหญ่) - Demand >= 1,000 kW (factories, malls). 2. Why Large Customers Take High Voltage (22 kV - 115 kV): - Current Reduction: From P = sqrt(3)*V*I*cos(theta), supplying massive power at 380 V would require tens of thousands of amperes, needing impossibly thick copper busbars and incurring massive voltage drops (Delta V = I*Z). - Grid Reliability: Directly feeding from 22 kV or 115 kV keeps the customer's heavy fluctuating loads from distorting voltage quality for neighboring residential consumers on the low-voltage network. | 1. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.): - ประเภท 1: บ้านอยู่อาศัย (Residential) - ใช้ไฟ 1 เฟส 220 V หรือ 3 เฟส 380 V - ประเภท 2: กิจการขนาดเล็ก (Small General Service) - ความต้องการพลังไฟฟ้า < 30 kW - ประเภท 3: กิจการขนาดกลาง (Medium General Service) - ความต้องการ 30 kW - 999 kW - ประเภท 4: กิจการขนาดใหญ่ (Large General Service) - ความต้องการ >= 1,000 kW ขึ้นไป (โรงงาน, ศูนย์การค้า) 2. ทำไมกิจการขนาดใหญ่ต้องรับไฟที่แรงดันสูง (22 kV - 115 kV): - ลดขนาดกระแส: จากสูตร I = P / (sqrt(3)*V*cos(theta)) หากจ่ายโหลด 10 MW ที่ 380 V กระแสจะสูงถึง 18,000 แอมป์ สายไฟต้องมีขนาดมโหฬารและแรงดันตกมหาศาล แต่ถ้ารับที่ 22 kV กระแสเหลือเพียง 315 A - ป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟรายอื่น: การใช้ไฟกระชากของโรงงานจะไม่รบกวนแรงดันของผู้ใช้ไฟบ้านเรือนข้างเคียง | Supplying large loads at low voltage causes extreme copper loss I^2 R and severe voltage drop Delta V = I*Z. | เหตุผลสำคัญ: ยิ่งกำลังไฟฟ้า P สูง ยิ่งต้องรับที่แรงดันสูง V เพื่อให้กระแส I ต่ำ ทำให้ประหยัดขนาดสายไฟ ลดแรงดันตก และลดการสูญเสีย I^2*R | images/diagrams/exam_p25_prob53_voltages.png | ข้อสอบจริง ข้อ 5.3 & 5.4: ระดับแรงดันและประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า | No
CH09-07 | Chapter 9 | Power Plant Specifics in Thailand (Bhumibol, Ubolratana, Mae Moh, Nam Pong) | โรงไฟฟ้าสำคัญในประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง) | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.2 (หน้า 25 - 2 คะแนน) & Sheet ติว | Identify the power generation types and fuels of these major Thai power plants: Bhumibol Dam, Ubolratana Dam, Mae Moh Power Plant, and Nam Pong Power Plant. | จงระบุประเภทของโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าสำคัญในประเทศไทยต่อไปนี้: เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าน้ำพอง | $$\text{Bhumibol / Ubolratana: Hydroelectric (พลังน้ำ)}$$ $$\text{Mae Moh (Lampang): Lignite Coal Thermal (พลังความร้อนถ่านหินลิกไนต์)}$$ $$\text{Nam Pong (Khon Kaen): Natural Gas Combined Cycle (พลังความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติ)}$$ | 1. Bhumibol Dam (เขื่อนภูมิพล - Tak): Hydroelectric power plant (พลังน้ำ); Thailand's largest concrete arch-gravity dam; also features pumped-storage units. 2. Ubolratana Dam (เขื่อนอุบลรัตน์ - Khon Kaen): Hydroelectric multi-purpose dam (พลังน้ำ) supplying renewable power and irrigation in the Northeast (Isan). 3. Mae Moh Power Plant (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ - Lampang): Lignite coal-fired thermal power plant (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์); largest coal power complex in SE Asia, operating as a critical base load plant. 4. Nam Pong Power Plant (โรงไฟฟ้าน้ำพอง - Khon Kaen): Combined-Cycle gas turbine power plant (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม) fueled primarily by domestic natural gas from Sinphuhorm gas field. | 1. เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก): โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric) เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในไทย และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ 2. เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น): โรงไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคอีสาน ใช้ผลิตไฟฟ้า พลประทาน และป้องกันน้ำท่วม 3. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง): โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านหินลิกไนต์ (Lignite Coal) ในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิง ทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) ที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือ 4. โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จ.ขอนแก่น): โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) ใช้ 'ก๊าซธรรมชาติ' จากแหล่งสินภูฮ่อมและน้ำพองเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอีสาน | Do not confuse Mae Moh (Lignite Coal in Lampang) with Nam Pong (Natural Gas in Khon Kaen). | จำให้แม่น: แม่เมาะ (ลำปาง) = ถ่านหินลิกไนต์, น้ำพอง (ขอนแก่น) = ก๊าซธรรมชาติ, ภูมิพล/อุบลรัตน์ = พลังน้ำ | images/diagrams/exam_p25_prob51_52_power_plants.png | ข้อสอบจริง ข้อ 5.1 & 5.2: โรงไฟฟ้าสำคัญในไทย | No
CH09-08 | Chapter 9 | Residential Solar PV Rooftop System Components | องค์ประกอบของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 9 (Renewable Energy) | List the core components of a grid-tied residential Solar PV Rooftop system and explain the essential safety role of Anti-Islanding protection. | จงระบุอุปกรณ์หลักในระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนแบบเชื่อมต่อโครงข่าย (Grid-Tied Solar PV Rooftop) และอธิบายความสำคัญของการป้องกันการจ่ายไฟแบบเกาะเดี่ยว (Anti-Islanding Protection) | $$\text{PV Panels (DC)} \rightarrow \text{DC Combiner/Breaker} \rightarrow \text{Grid-Tied Inverter (DC to AC)} \rightarrow \text{Bi-directional Meter} \rightarrow \text{Grid}$$ $$\text{Anti-Islanding: Grid Loss } \implies \text{Inverter disconnects immediately within 2 seconds}$$ | 1. Core Components: - Solar PV Modules (แผงโซลาร์เซลล์): Converts sunlight photons into DC electricity. - DC Protection Box (ตู้ไฟ DC): Fuses, DC Circuit Breaker, DC Surge Protection Device (SPD). - Grid-Tied Inverter (อินเวอร์เตอร์): Converts variable DC into synchronized 220 V 50 Hz AC matching the utility grid. - AC Protection Box (ตู้ไฟ AC): AC Breaker, RCBO/RCD, AC SPD. - Bi-directional Meter (มิเตอร์ 2 ทาง): Measures both imported energy from grid and surplus exported solar energy. 2. Anti-Islanding Protection (Mandatory): When the public utility grid suffers a blackout or is switched off for line maintenance, the inverter MUST disconnect automatically within 2 seconds. This prevents backfeeding power into downed lines, protecting utility repair technicians from lethal electrocution. | 1. อุปกรณ์หลักในระบบ: - แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules): เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) - ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner/Protection Box): ฟิวส์, DC Breaker, และอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) - อินเวอร์เตอร์เชื่อมโครงข่าย (Grid-Tied Inverter): แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC 220 V 50 Hz ที่ซิงโครไนซ์เฟสตรงกับไฟการไฟฟ้า - ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Distribution/Protection Box): เบรกเกอร์ AC และอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว - มิเตอร์ไฟฟ้าสองทิศทาง (Bi-directional Smart Meter): บันทึกหน่วยไฟฟ้าทั้งฝั่งที่ซื้อจากการไฟฟ้าและฝั่งที่ขายคืนโซลาร์ 2. ระบบป้องกัน Anti-Islanding (หัวใจสำคัญด้านความปลอดภัย): เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ หรือมีการตัดไฟเพื่อซ่อมแซมสายไฟ อินเวอร์เตอร์ต้องหยุดจ่ายไฟและตัดการเชื่อมต่อทันที (ภายใน 2 วินาที) เพื่อป้องกันไฟจากโซลาร์เซลล์ไหลย้อนเข้าสายส่ง ซึ่งอาจช็อตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่กำลังปฏิบัติงานจนถึงแก่ชีวิต | Anti-Islanding is a strict legal requirement by MEA/PEA for all grid-tied solar installations. | จุดสำคัญ: มาตรฐาน กฟน./กฟภ. บังคับให้อินเวอร์เตอร์ทุกเครื่องต้องมีระบบ Anti-Islanding ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับสายส่งเด็ดขาดเมื่อไฟหลวงดับ |  |  | No
CH09-09 | Chapter 9 | Energy Conservation in Household Washing Machines | การอนุรักษ์พลังงานในการใช้เครื่องซักผ้าในบ้านเรือน | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.5 (หน้า 24 - 2 คะแนน) | State practical energy-saving guidelines when using a residential washing machine. | จงระบุแนวทางการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ไฟฟ้าในการใช้งานเครื่องซักผ้าในบ้านเรือน | $$\text{Wash at full rated load} + \text{Use cold water } + \text{Select Inverter Motor}$$ | 1. Wash at Full Capacity: Accumulate clothes and wash at the machine's rated full drum capacity, rather than doing frequent small washes, reducing total motor running cycles and water consumption. 2. Use Cold Water: Use cold water setting (30°C or room temp) instead of hot water heating cycles (60°C - 90°C), as electric water heating elements consume over 80-90% of total wash cycle energy. 3. Pre-soak Heavy Stains: Pre-soak heavily soiled clothes manually before putting them in, allowing standard or quick wash modes rather than heavy prolonged cycles. 4. Use Inverter Motor & Air Dry: Choose washing machines with high energy-efficiency labels (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ดาวสูง) with Inverter BLDC motors, and utilize natural outdoor sunlight for drying instead of electric tumble dryers. | 1. ซักผ้าตามพิกัดความจุถัง (Full Load): รวบรวมผ้าซักให้เต็มความจุพิกัดของถังซักในแต่ละรอบ ไม่ควรซักผ้าทีละน้อยชิ้นบ่อยๆ เพื่อลดรอบการทำงานของมอเตอร์และการใช้น้ำ 2. ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ (Cold Water): หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนในการซักผ้า (ยกเว้นจำเป็น) เพราะขดลวดฮีตเตอร์ต้มน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 80-90% ของพลังงานทั้งหมดในรอบซัก 3. แช่ผ้าก่อนซักสำหรับผ้าที่สกปรกมาก: ขจัดคราบสกปรกหนักก่อนนำเข้าเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมซักแบบปกติหรือ Quick Wash แทนการซักรอบยาว 4. เลือกเครื่องซักผ้าระบบอินเวอร์เตอร์และตากแดดธรรมชาติ: เลือกซื้อเครื่องซักผ้าฉลากเบอร์ 5 แบบมีดาว (Inverter Direct Drive) และตากผ้าด้วยแสงแดดธรรมชาติแทนการใช้เครื่องอบผ้าไฟฟ้าที่กินไฟสูง | Electric water heating in washing machines consumes far more energy than the motor itself. Avoid hot wash cycles unless medically required. | จุดสำคัญ: ตัวที่กินไฟที่สุดในเครื่องซักผ้าไม่ใช่ตัวมอเตอร์ แต่คือ 'ฮีตเตอร์ต้มน้ำร้อน' การซักด้วยน้ำอุณหภูมิปกติจะช่วยประหยัดไฟได้มากที่สุด | images/diagrams/exam_p24_prob55_56_energy_saving.png | ข้อสอบจริง ข้อ 5.5: การอนุรักษ์พลังงานในบ้านเรือน | No
CH09-10 | Chapter 9 | Energy Conservation in Industrial Manufacturing Plants | มาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (มอเตอร์, แสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ) | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 5.6 (หน้า 24 - 2 คะแนน) | Propose practical energy conservation measures for an industrial factory across: (a) Electric motors and drives, (b) Lighting systems, and (c) Air conditioning and thermal systems. | จงเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมใน 3 ด้านหลัก: (a) ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและขับเคลื่อน, (b) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, และ (c) ระบบปรับอากาศและระบายความร้อน | $$\text{Motor: VFD / Inverter + IE3/IE4 Motors} \quad \Delta P_{\text{save}} \propto (1 - (n_2/n_1)^3)$$ $$\text{Power Factor Correction: Install Capacitor Banks } \implies PF \ge 0.85$$ $$\text{Lighting: Replace HID/Fluorescent with LED} \implies 50\% - 70\% \text{ reduction}$$ | 1. Electric Motor Systems (Consumes > 65% of industrial power): - Install Variable Frequency Drives (VFD) on centrifugal pumps and fans to adjust motor speed according to real-time load instead of wasteful mechanical throttling valves (affinity laws: P proportional to n^3). - Upgrade old motors to Premium High-Efficiency Motors (IE3 or IE4 standard). - Correct Plant Power Factor by installing Automatic Capacitor Banks at the main switchboard (MDB) to maintain PF >= 0.85, eliminating PEA/MEA reactive power fines (ค่า kVAR). 2. Lighting Systems: - Retrofit older fluorescent (T8) and high-intensity discharge (HID/Metal Halide) lamps with industrial LED luminaires (saving 50-70% power). - Install smart daylight sensors and occupancy sensors in warehouses. 3. Air Conditioning & Chillers: - Optimize chilled water temperatures and schedule chiller sequencing based on production shifts. - Maintain and clean chiller condenser tubes and cooling tower fins regularly to prevent heat-transfer scale buildup. | 1. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ใช้ไฟมากที่สุดในโรงงาน > 65%): - ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ (VFD): สำหรับปั๊มน้ำและพัดลมระบายอากาศ เพื่อปรับรอบตามโหลดจริง แทนการหรี่วาล์วเชิงกล (ตามกฎ Affinity Law: กำลังไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วรอบยกกำลังสาม P ~ n^3) - เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3 / IE4 Premium Efficiency Motors) - ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF Correction): ติดตั้ง Capacitor Bank อัตโนมัติที่ตู้ MDB เพื่อรักษาค่า PF >= 0.85 หลีกเลี่ยงค่าปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ของ กฟน./กฟภ. 2. ระบบแสงสว่าง: - เปลี่ยนหลอดไฟโรงงานเดิม (หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 หรือหลอดแสงจันทร์ HID) เป็นหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง (ประหยัดไฟได้ 50-70%) - ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) และเซ็นเซอร์วัดแสงแดดในคลังสินค้า 3. ระบบปรับอากาศและทำความเย็น (Chiller & HVAC): - ควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น (Chilled Water) ให้เหมาะสม และตั้งเวลาเปิด-ปิดตามกะการทำงานจริง - ล้างคอนเดนเซอร์และบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) สม่ำเสมอเพื่อขจัดตะกรันและรักษาประสิทธิภาพการระบายความร้อน | Capacitor banks do NOT reduce active power (kW) consumed by the load, but they eliminate reactive power (kVAR) from the grid, reducing line current and avoiding utility penalty fees. | ข้อควรระวัง: คาปาซิเตอร์แบงก์ไม่ได้ช่วยลดกำลังไฟฟ้าจริง (kW) ของเครื่องจักร แต่ช่วยลดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (kVAR) ทำให้กระแสรวมในสายลดลง และไม่โดนค่าปรับ PF ตกจากการไฟฟ้า | images/diagrams/exam_p24_prob55_56_energy_saving.png | ข้อสอบจริง ข้อ 5.6: การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | No
CH10-01 | Chapter 10 | PMMC / Galvanometer Working Principle & Deflection Torque | หลักการทำงานของมิเตอร์ PMMC (Galvanometer) และแรงบิดในการเบี่ยงเบนเข็ม | Level 1 (Concept) | Homework Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3 | Explain the operating principle of a Permanent Magnet Moving Coil (PMMC / D'Arsonval) instrument. State the formula for deflecting torque and explain why PMMC instruments only measure DC directly. | จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่แกนแม่เหล็กถาวร (PMMC / D'Arsonval Galvanometer) เขียนสมการแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque) และอธิบายเหตุผลว่าทำไม PMMC จึงวัดได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยตรง | $$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A = G \cdot I$$ $$T_c = C \cdot \theta$$ $$\text{At equilibrium: } T_d = T_c \implies \theta = \left(\frac{G}{C}\right) I \propto I$$ | 1. Operating Principle: A rectangular copper coil carrying current I is pivoted inside the magnetic field B of a permanent magnet. The interaction of current and magnetic flux creates a Lorentz force (F = I*L x B), producing a deflecting torque Td. 2. Linear Scale: Since deflecting torque Td = B*I*N*A and restoring spring torque Tc = C*theta, at steady state: theta = (B*N*A / C) * I Because B, N, A, and C are constant, the pointer deflection angle theta is directly proportional to current I, yielding a perfectly LINEAR scale. 3. Why DC Only: If connected to alternating current (AC), the torque alternates direction every half-cycle (50 Hz). Due to the mechanical inertia of the moving coil and pointer, the meter cannot follow this rapid oscillation and indicates strictly the AVERAGE value, which is ZERO for pure sinusoidal AC. | 1. หลักการทำงาน: ขดลวดทองแดงสี่เหลี่ยมที่มีกระแส I ไหลผ่าน ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวรความเข้ม B ปฏิกิริยาระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงลอเรนซ์ (Lorentz Force: F = I*L*B) ส่งผลให้เกิดแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque: Td) ผลักให้แกนเข็มหมุน 2. สเกลเชิงเส้น (Linear Scale): แรงบิดบิดเบน Td = B*I*N*A จะถูกต้านด้วยแรงบิดควบคุมจากสปริงก้นหอย Tc = C*theta เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง (Td = Tc): theta = (B*N*A / C) * I เนื่องจากค่า B, N, A, C เป็นค่าคงที่ มุมเบี่ยงเบน theta จึงแปรผันตรงกับกระแส I ทำให้สเกลหน้าปัดแบ่งช่องได้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ (Linear Scale) 3. ทำไมวัดได้เฉพาะไฟ DC: หากนำไปต่อกับไฟสลับ (AC) 50 Hz ทิศทางของแรงบิดจะกลับทิศไปมา 50 ครั้งต่อวินาที ความเฉื่อยเชิงกล (Inertia) ของขดลวดและเข็มชี้ทำให้เข็มขยับตามไม่ทัน จึงชี้ที่ 'ค่าเฉลี่ย' ซึ่งสำหรับไฟสลับรูปคลื่นไซน์ ค่าเฉลี่ยใน 1 คาบจะเท่ากับศูนย์ (เข็มสั่นอยู่ที่ขีด 0) | PMMC measures strictly average DC. To measure AC with a PMMC meter, a rectifier circuit (diodes) must be added beforehand. | ข้อควรจำ: มิเตอร์ PMMC วัดได้เฉพาะค่าเฉลี่ย (Average DC) เท่านั้น หากจะนำไปวัดไฟสลับ (AC) จำเป็นต้องต่อร่วมกับวงจรเรียงกระแส (Rectifier) ก่อน |  |  | No
CH10-02 | Chapter 10 | PMMC Torque & Deflection Calculation | การคำนวณแรงบิดบิดเบนและมุมเบี่ยงเบนของมิเตอร์ PMMC | Level 2 (Analysis) | Homework Chapter 10 ข้อ 1 & Past Exam | A PMMC coil has N = 100 turns, width w = 2 cm, length l = 3 cm, and sits in a uniform radial flux density B = 0.2 T. The spring constant is C = 1.2 x 10^-6 N*m/degree. Calculate the deflecting torque and pointer deflection angle when carrying a current of 1 mA. | ขดลวด PMMC มีจำนวนรอบ N = 100 รอบ, ความกว้าง w = 2 cm, ความยาว l = 3 cm วางตัวในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B = 0.2 T สปริงควบคุมมีค่าคงที่ C = 1.2 x 10^-6 N*m/degree จงคำนวณแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque) และมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ (theta) เมื่อมีกระแสไหล 1 mA | $$A = w \cdot l = (0.02)(0.03) = 6 \times 10^{-4}\text{ m}^2$$ $$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A$$ $$\theta = \frac{T_d}{C}$$ | 1. Calculate Coil Area: A = 0.02 m * 0.03 m = 6 x 10^-4 m^2 2. Calculate Deflecting Torque (Td): Td = B * I * N * A Td = (0.2 T) * (1 x 10^-3 A) * (100 turns) * (6 x 10^-4 m^2) Td = 1.2 x 10^-5 N*m 3. Calculate Deflection Angle (theta): At equilibrium, Td = Tc = C * theta theta = Td / C theta = (1.2 x 10^-5 N*m) / (1.2 x 10^-6 N*m/degree) theta = 10 degrees. | 1. คำนวณพื้นที่หน้าตัดขดลวด A: A = กว้าง x ยาว = 0.02 m x 0.03 m = 6 x 10^-4 m^2 2. คำนวณแรงบิดบิดเบน Td: Td = B * I * N * A Td = (0.2 T) * (1 x 10^-3 A) * 100 รอบ * (6 x 10^-4 m^2) Td = 1.2 x 10^-5 N*m 3. คำนวณมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ theta: ที่สภาวะสมดุล Td = Tc = C * theta theta = Td / C theta = (1.2 x 10^-5 N*m) / (1.2 x 10^-6 N*m/degree) theta = 10 องศา | Always convert dimensions from cm to meters (m) to avoid calculation errors by factors of 10,000. | ข้อควรระวัง: ต้องแปลงหน่วยมิติขดลวดจากเซนติเมตร (cm) เป็นเมตร (m) ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้คำนวณพื้นที่ผิดพลาดไป 10,000 เท่า |  |  | No
CH10-03 | Chapter 10 | DC Ammeter Design with and without CDRX | การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ (DC Ammeter) ทั้งกรณีมีและไม่มีความต้านทาน CDRX | Level 2 (Analysis) | Homework Chapter 10 ข้อ 2 & Final Exam | A Galvanometer has internal resistance Rm = 100 ohms, full-scale current Ifsd = 1 mA, and Critical Damping Resistance CDRX = 900 ohms. Design a DC Ammeter to measure full scale I = 1 A for: (a) Pure circuit without CDRX (b) Circuit with CDRX (damping resistor). | กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทานภายใน Rm = 100 โอห์ม, พิกัดกระแสเต็มสเกล Ifsd = 1 mA, และมีความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX = 900 โอห์ม จงออกแบบแอมมิเตอร์วัดกระแสเต็มสเกล I = 1 A สำหรับ: (a) วงจรปกติที่ไม่มีความต้านทาน CDRX (b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย | $$\text{Without CDRX: } R_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I - I_{\text{fsd}}} = \frac{R_m}{m - 1}$$ $$\text{With CDRX: Series resistor } R_s = \text{CDRX} - R_m$$ $$R_{\text{sh}}' = \frac{I_{\text{fsd}} (R_m + R_s)}{I - I_{\text{fsd}}} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot \text{CDRX}}{I - I_{\text{fsd}}}$$ $$\text{Total Meter Resistance: } R_{\text{in}} = R_{\text{sh}} \parallel (R_m + R_s)$$ | 1. Part (a) Without CDRX: - Shunt resistor Rsh is connected in parallel with Rm: I_sh = I - Ifsd = 1 A - 0.001 A = 0.999 A Rsh = (Ifsd * Rm) / (I - Ifsd) = (0.001 * 100) / 0.999 = 0.1001 ohms. 2. Part (b) With CDRX: - To achieve critical damping, the total resistance across meter terminals must equal CDRX = 900 ohms. - Add series resistor Rs = CDRX - Rm = 900 - 100 = 800 ohms. - Now the effective meter branch resistance is (Rm + Rs) = CDRX = 900 ohms. - New Shunt Resistor Rsh': Rsh' = (Ifsd * CDRX) / (I - Ifsd) = (0.001 * 900) / 0.999 = 0.9009 ohms. | 1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX: - ตัวต้านทานชันต์ Rsh ต่อขนานกับขดลวดมิเตอร์ Rm เพื่อแบ่งกระแสส่วนเกินออกไป: I_sh = I - Ifsd = 1 A - 0.001 A = 0.999 A Rsh = (Ifsd * Rm) / (I - Ifsd) = (0.001 * 100) / 0.999 = 0.1001 โอห์ม 2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX: - ขดลวดมิเตอร์ต้องเห็นความต้านทานรวมเท่ากับ CDRX = 900 โอห์ม เพื่อให้เข็มชี้หยุดนิ่งเร็วที่สุดโดยไม่แกว่ง - ต่อตัวต้านทานอนุกรม Rs เพิ่มในขามิเตอร์: Rs = CDRX - Rm = 900 - 100 = 800 โอห์ม - ค่าความต้านทานรวมในกิ่งมิเตอร์กลายเป็น (Rm + Rs) = CDRX = 900 โอห์ม - คำนวณค่าตัวต้านทานชันต์ใหม่ Rsh': Rsh' = (Ifsd * CDRX) / (I - Ifsd) = (0.001 * 900) / 0.999 = 0.9009 โอห์ม | Do not connect CDRX in parallel with Rm! Rs is connected in SERIES with Rm so their sum equals CDRX, and then Rsh is connected in parallel with the entire combination. | ข้อผิดบ่อย: ตัวต้านทานปรับแดมปิ้ง Rs ต้องต่อ 'อนุกรม' เข้ากับ Rm (เพื่อให้ได้ผลรวมเป็น CDRX) จากนั้นจึงนำ Rsh มาต่อ 'ขนาน' ร่วมภายนอก | images/diagrams/hw10_p2_ammeter_pure.png | การบ้านบทที่ 10 ข้อ 2: การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX | No
CH10-04 | Chapter 10 | DC Voltmeter Design with and without CDRX | การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) ทั้งกรณีมีและไม่มีความต้านทาน CDRX | Level 2 (Analysis) | Homework Chapter 10 ข้อ 3 & Final Exam | A Galvanometer has Rm = 100 ohms, Ifsd = 1 mA, and CDRX = 900 ohms. Design a DC Voltmeter to measure full-scale V = 100 V for: (a) Pure circuit without CDRX (b) Circuit with CDRX (damping resistor). | กัลวาโนมิเตอร์ตัวเดิม Rm = 100 โอห์ม, Ifsd = 1 mA และ CDRX = 900 โอห์ม จงออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันเต็มสเกล V = 100 V สำหรับ: (a) วงจรปกติไม่มีความต้านทาน CDRX (b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย | $$\text{Without CDRX: } R_s = \frac{V}{I_{\text{fsd}}} - R_m$$ $$\text{With CDRX: Shunt damping resistor } R_p = \text{CDRX} = 900\;\Omega$$ $$I_{\text{total}} = I_{\text{fsd}} + I_p = I_{\text{fsd}} \left(1 + \frac{R_m}{R_p}\right)$$ $$R_s' = \frac{V - V_m}{I_{\text{total}}} = \frac{V - I_{\text{fsd}} R_m}{I_{\text{total}}}$$ $$\text{Sensitivity: } S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}} \;(\Omega/\text{V})$$ | 1. Part (a) Without CDRX: - Total required resistance R_total = V / Ifsd = 100 V / 0.001 A = 100,000 ohms (100 k-ohms). - Multiplier series resistor Rs = R_total - Rm = 100,000 - 100 = 99,900 ohms (99.9 k-ohms). 2. Part (b) With CDRX: - To provide critical damping in a voltmeter, a parallel damping resistor Rp = CDRX = 900 ohms is connected in PARALLEL with Rm. - Voltage drop across coil at full scale: Vm = Ifsd * Rm = 0.001 A * 100 ohms = 0.1 V. - Current through Rp: Ip = Vm / Rp = 0.1 V / 900 ohms = 0.1111 mA. - Total circuit current: I_total = Ifsd + Ip = 1.0 mA + 0.1111 mA = 1.1111 mA. - Multiplier series resistor Rs': Rs' = (V - Vm) / I_total = (100 V - 0.1 V) / (1.1111 x 10^-3 A) = 89,910 ohms (89.91 k-ohms). | 1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX: - ความต้านทานรวมของวงจรโวลต์มิเตอร์: R_total = V / Ifsd = 100 V / 0.001 A = 100,000 โอห์ม (100 k-ohms) - ตัวต้านทานอนุกรมตัวคูณแรงดัน (Multiplier Resistor Rs): Rs = R_total - Rm = 100,000 - 100 = 99,900 โอห์ม (99.9 k-ohms) 2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX: - สำหรับโวลต์มิเตอร์ การให้ขดลวดมิเตอร์เห็นความต้านทาน CDRX ต้องต่อตัวต้านทานขนาน Rp = CDRX = 900 โอห์ม 'คร่อมขนาน' กับขดลวดมิเตอร์ Rm - แรงดันตกคร่อมขดลวดเมื่อเต็มสเกล: Vm = Ifsd * Rm = 0.001 A * 100 โอห์ม = 0.1 V - กระแสที่ไหลผ่าน Rp: Ip = Vm / Rp = 0.1 V / 900 โอห์ม = 0.1111 mA - กระแสรวมที่เข้าวงจรโวลต์มิเตอร์: I_total = Ifsd + Ip = 1 mA + 0.1111 mA = 1.1111 mA - ตัวต้านทานอนุกรม Rs': Rs' = (V - Vm) / I_total = (100 - 0.1) / (1.1111 x 10^-3 A) = 89,910 โอห์ม (89.91 k-ohms) | In Ammeters, CDRX requires a SERIES resistor Rs. In Voltmeters, CDRX requires a PARALLEL resistor Rp! Remember this contrast. | ข้อเปรียบเทียบข้อสอบเด็ดขาด: แอมมิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'อนุกรม' เข้ากับขดลวด แต่โวลต์มิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'ขนาน' คร่อมขดลวด | images/diagrams/hw10_p3_voltmeter_pure.png | การบ้านบทที่ 10 ข้อ 3: การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX | No
CH10-05 | Chapter 10 | Multi-Range DC Ammeter Design with CDRX | การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัด (Multi-Range) ร่วมกับความต้านทานแดมปิ้ง CDRX | Level 3 (Exam Special) | Final Exam ข้อ 3.5 (หน้า 29 - 6 คะแนน) | Design a 3-range DC Ammeter for ranges I1 = 10 mA, I2 = 50 mA, and I3 = 100 mA using a PMMC meter with Rm = 50 ohms, Ifsd = 1 mA, and CDRX = 450 ohms. Determine the damping resistor Rs and each individual shunt resistor Rsh1, Rsh2, and Rsh3. | จงออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ 3 ย่านวัด: I1 = 10 mA, I2 = 50 mA และ I3 = 100 mA โดยใช้กัลวาโนมิเตอร์ Rm = 50 โอห์ม, Ifsd = 1 mA และ CDRX = 450 โอห์ม จงคำนวณหาค่าความต้านทานแดมปิ้ง Rs และความต้านทานชันต์แต่ละย่านวัด Rsh1, Rsh2, Rsh3 | $$R_s = \text{CDRX} - R_m = 450 - 50 = 400\;\Omega$$ $$R_{\text{branch}} = R_m + R_s = 450\;\Omega$$ $$R_{\text{sh},n} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_n - I_{\text{fsd}}} = \frac{(0.001)(450)}{I_n - 0.001}$$ | 1. Determine Series Damping Resistor Rs: Rs = CDRX - Rm = 450 - 50 = 400 ohms. Effective meter branch resistance: R_branch = Rm + Rs = 450 ohms. 2. Calculate Shunt Resistors for Each Range: - Range 1 (10 mA): Rsh1 = (0.001 * 450) / (0.010 - 0.001) = 0.450 / 0.009 = 50.0 ohms. - Range 2 (50 mA): Rsh2 = (0.001 * 450) / (0.050 - 0.001) = 0.450 / 0.049 = 9.184 ohms. - Range 3 (100 mA): Rsh3 = (0.001 * 450) / (0.100 - 0.001) = 0.450 / 0.099 = 4.545 ohms. | 1. คำนวณตัวต้านทานแดมปิ้งอนุกรม Rs: Rs = CDRX - Rm = 450 - 50 = 400 โอห์ม ส่งผลให้ความต้านทานกิ่งมิเตอร์มีค่าเท่ากับ CDRX พอดี คือ R_branch = 450 โอห์ม 2. คำนวณค่า Shunt Resistor ในแต่ละย่านวัด: - ย่านที่ 1 (I1 = 10 mA): Rsh1 = (0.001 * 450) / (0.010 - 0.001) = 0.45 / 0.009 = 50.0 โอห์ม - ย่านที่ 2 (I2 = 50 mA): Rsh2 = (0.001 * 450) / (0.050 - 0.001) = 0.45 / 0.049 = 9.184 โอห์ม - ย่านที่ 3 (I3 = 100 mA): Rsh3 = (0.001 * 450) / (0.100 - 0.001) = 0.45 / 0.099 = 4.545 โอห์ม | Notice that higher current range requires SMALLER shunt resistance (Rsh3 < Rsh2 < Rsh1) because more current must be bypassed around the meter movement. | ข้อสังเกต: ยิ่งย่านวัดกระแสสูง ค่าความต้านทานชันต์ยิ่งต้องมีค่าน้อยลง (Rsh3 < Rsh2 < Rsh1) เพื่อให้กระแสส่วนใหญ่ไหลบายพาสผ่านตัวชันต์ไป | images/diagrams/exam_p29_ammeter_cdrx.png | ข้อสอบจริง ข้อ 3.5: ดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัดพร้อมความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX | No
CH10-06 | Chapter 10 | Ayrton Shunt (Universal Shunt) for Multi-Range Ammeter | วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton / Universal Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์หลายย่านวัด | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Homework | What is an Ayrton Shunt (Universal Shunt)? Why is it superior to individual switched shunts, and how do you calculate the resistor values Ra, Rb, and Rc for multi-range operation? | วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt หรือ Universal Shunt) คืออะไร? มีข้อดีเหนือกว่าวงจรชันต์แบบสวิตช์แยกอย่างไร และมีวิธีการคำนวณหาค่าความต้านทาน Ra, Rb, Rc อย่างไร? | $$\text{Total Shunt: } R_{\text{sh}} = R_a + R_b + R_c$$ $$\text{Range 1 (Lowest } I_1\text{): } R_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I_1 - I_{\text{fsd}}}$$ $$\text{Range 2 (Medium } I_2\text{): } (R_b + R_c) = \frac{I_{\text{fsd}} (R_m + R_a)}{I_2}$$ $$\text{Range 3 (Highest } I_3\text{): } R_c = \frac{I_{\text{fsd}} (R_m + R_a + R_b)}{I_3}$$ | 1. What is an Ayrton Shunt: A tapped chain of resistors (Ra + Rb + Rc) continuously connected across the meter movement. Changing ranges alters which portion acts as shunt and which portion acts as series resistance. 2. Decisive Advantage over Individual Shunts: - Make-Before-Break Safety: In individual shunts, if the rotary switch momentarily disconnects between contacts, the FULL circuit current would blast through the fragile meter coil (Rm), destroying it immediately. - Ayrton shunt ensures the meter movement is ALWAYS shunted by resistance, preventing destructive overload during range switching. | 1. ชันต์ของแอร์ตันคืออะไร: คือวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรมกันเป็นลูกโซ่ (Ra + Rb + Rc) ต่อคร่อมถาวรกับขดลวดมิเตอร์ Rm การเปลี่ยนย่านวัดทำได้โดยการย้ายตำแหน่งแท็ป ซึ่งจะทำให้ความต้านทานส่วนหนึ่งกลายมาเป็นชันต์ และอีกส่วนหนึ่งกลายเป็นตัวต้านทานอนุกรมกับมิเตอร์ 2. ข้อดีสำคัญที่สุดเหนือกว่าชันต์แบบแยกเดี่ยว: - ป้องกันมิเตอร์พังขณะสับสวิตช์: ในชันต์แบบเดิม หากสวิตช์หมุนเกิดจังหวะ 'หน้าสัมผัสลอย (Open-circuit)' ชั่วคราว กระแสโหลดทั้งหมดจะทะลักเข้าขดลวดมิเตอร์ Rm ทำให้ขดลวดไหม้ขาดทันที - วงจร Ayrton Shunt รับประกันว่าขดลวดมิเตอร์จะมีตัวต้านทานต่อขนานบายพาสกระแสอยู่ตลอดเวลาอย่างปลอดภัยแม้ขณะหมุนสวิตช์เปลี่ยนย่านวัด | In Ayrton shunt calculations, the resistors not acting as shunt become added in series with Rm! Keep track of which resistors are in parallel vs in series. | จุดสำคัญในการคำนวณ: ตัวต้านทานตัวที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชันต์ จะถูกนำไปบวกอนุกรมเข้ากับ Rm เสมอ | images/diagrams/multirange_ammeter.png | วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์ | No
CH10-07 | Chapter 10 | Multi-Range Voltmeter (Individual vs Tapped Series) | การออกแบบโวลต์มิเตอร์หลายย่านวัด (แบบอนุกรมเรียงลำดับ vs ตัวคูณแยกเดี่ยว) | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Homework | A meter has Rm = 100 ohms and Ifsd = 50 microamperes. Calculate the multiplier resistor values R1, R2, and R3 to construct a multi-range voltmeter for 10 V, 50 V, and 250 V using a tapped series multiplier configuration. | กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมี Rm = 100 โอห์ม และ Ifsd = 50 ไมโครแอมป์ จงคำนวณหาค่าความต้านทานตัวคูณ R1, R2, R3 เพื่อสร้างโวลต์มิเตอร์ 3 ย่านวัด: 10 V, 50 V, และ 250 V โดยใช้วงจรตัวคูณแบบต่ออนุกรมเรียงลำดับ (Tapped Series Multiplier) | $$S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}} = \frac{1}{50 \times 10^{-6}} = 20,000\;\Omega/\text{V} \quad (20\text{ k}\Omega/\text{V})$$ $$R_{\text{total},1} = S \cdot V_1 = (20\text{ k}\Omega/\text{V})(10\text{ V}) = 200\text{ k}\Omega$$ $$R_1 = R_{\text{total},1} - R_m = 200\text{ k}\Omega - 100\;\Omega = 199.9\text{ k}\Omega$$ $$R_2 = S(V_2 - V_1) = 20\text{ k}\Omega/\text{V} \cdot (50 - 10) = 800\text{ k}\Omega$$ $$R_3 = S(V_3 - V_2) = 20\text{ k}\Omega/\text{V} \cdot (250 - 50) = 4,000\text{ k}\Omega = 4\text{ M}\Omega$$ | 1. Voltmeter Sensitivity (S): S = 1 / Ifsd = 1 / (50 x 10^-6 A) = 20,000 ohms/V (20 k-ohm/V). 2. Range 1 (10 V): R_total1 = S * 10 V = 200,000 ohms. R1 = R_total1 - Rm = 200,000 - 100 = 199,900 ohms (199.9 k-ohms). 3. Range 2 (50 V): R_total2 = S * 50 V = 1,000,000 ohms. R2 = R_total2 - R_total1 = 1,000,000 - 200,000 = 800,000 ohms (800 k-ohms). 4. Range 3 (250 V): R_total3 = S * 250 V = 5,000,000 ohms. R3 = R_total3 - R_total2 = 5,000,000 - 1,000,000 = 4,000,000 ohms (4 M-ohms). | 1. ความไวของโวลต์มิเตอร์ (Sensitivity: S): S = 1 / Ifsd = 1 / (50 x 10^-6 A) = 20,000 โอห์ม/โวลต์ (20 k-ohm/V) 2. ย่านวัดที่ 1 (V1 = 10 V): R_total1 = S * 10 V = 200,000 โอห์ม R1 = R_total1 - Rm = 200,000 - 100 = 199,900 โอห์ม (199.9 k-ohms) 3. ย่านวัดที่ 2 (V2 = 50 V): R_total2 = S * 50 V = 1,000,000 โอห์ม R2 = R_total2 - R_total1 = 1,000,000 - 200,000 = 800,000 โอห์ม (800 k-ohms) 4. ย่านวัดที่ 3 (V3 = 250 V): R_total3 = S * 250 V = 5,000,000 โอห์ม R3 = R_total3 - R_total2 = 5,000,000 - 1,000,000 = 4,000,000 โอห์ม (4 M-ohms) | In a tapped series chain, each higher resistor R_n is simply S * (V_n - V_{n-1}), not the full resistance. | สูตรลัดง่ายๆ สำหรับวงจร Tapped Series: ความต้านทานตัวถัดไปคำนวณจาก R_n = S * (V_n - V_{n-1}) ได้ทันที | images/diagrams/multirange_voltmeter.png | วงจรตัวคูณแรงดันแบบอนุกรมเรียงลำดับสำหรับโวลต์มิเตอร์ | No
CH10-08 | Chapter 10 | Series-Type Ohmmeter Working Principle & Scale | โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series Ohmmeter) และลักษณะสเกลหน้าปัด | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3 | Explain the circuit design of a Series-Type Ohmmeter. Describe its pointer deflection at Rx = 0, Rx = R_half, and Rx = infinity, and explain why its resistance scale is non-linear and reads backwards. | จงอธิบายการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series-Type Ohmmeter) ระบุตำแหน่งเข็มชี้เมื่อวัดความต้านทาน Rx = 0, Rx = R_half (ครึ่งสเกล) และ Rx = อินฟินิตี้ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมสเกลโอห์มจึงไม่เป็นเชิงเส้นและอ่านกลับด้าน (ขวาไปซ้าย) | $$I = \frac{E}{R_{\text{in}} + R_x}$$ $$R_x = 0 \implies I = I_{\text{fsd}} \quad (\text{Rightmost edge})$$ $$R_x = R_{\text{in}} \implies I = 0.5\, I_{\text{fsd}} \quad (\text{Center of scale: } R_h)$$ $$R_x = \infty \implies I = 0 \quad (\text{Leftmost zero current})$$ | 1. Circuit Topology: A battery E, current-limiting resistor R1, zero-adjust rheostat R2, and meter movement Rm are connected in series with the unknown resistor Rx. 2. Calibration Points: - Rx = 0 (Short Circuit): Full current flows, pointer deflects to FULL SCALE (far RIGHT) = 0 ohms. - Rx = R_half (R_in): Total resistance doubles, current drops to 50% Ifsd, pointer sits exactly at MID-SCALE = Rh. - Rx = infinity (Open Circuit): Current is 0, pointer remains at REST (far LEFT) = infinity ohms. 3. Non-linear & Backwards Scale: Because current I = E / (R_in + Rx) is an inverse hyperbolic function of Rx, deflection is NOT linear. Scale markings are widely spaced on the right (low ohms) and heavily compressed on the left (high ohms). | 1. โครงสร้างวงจร: ประกอบด้วยแบตเตอรี่ภายใน E, ตัวต้านทานจำกัดกระแส R1, ตัวต้านทานปรับศูนย์ (Zero-adjust R2) และขดลวดมิเตอร์ Rm ต่ออนุกรมทั้งหมดเข้ากับความต้านทานที่ต้องการวัด Rx 2. ตำแหน่งเข็มชี้ตามพิกัดความต้านทาน: - เมื่อ Rx = 0 (ช็อตปลายสายวัด): กระแสไหลสูงสุดเต็มสเกล (Ifsd) เข็มชี้เบี่ยงเบนไปสุดทาง 'ขวามือ' = อ่านค่า 0 โอห์ม - เมื่อ Rx = R_in (ความต้านทานเท่ากับความต้านทานภายในมิเตอร์): กระแสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง (0.5 Ifsd) เข็มชี้ตรง 'กึ่งกลางหน้าปัด' = จุด Half-Scale (Rh) - เมื่อ Rx = อินฟินิตี้ (เปิดวงจร ไม่ต่อสาย): ไม่มีกระแสไหล เข็มชี้ไม่กระดิก อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายมือสุด' = อ่านค่า อินฟินิตี้ 3. ทำไมสเกลอ่านกลับด้านและไม่สม่ำเสมอ: จากสมการ I = E / (R_in + Rx) กระแส I แปรผกผันกับ Rx ส่งผลให้สเกลอ่านจากขวาไปซ้าย และระยะห่างของขีดบนหน้าปัดจะไม่เท่ากัน โดยช่องจะกว้างทางฝั่งขวา (โอห์มต่ำ) และเบียดชิดกันมากทางฝั่งซ้าย (โอห์มสูง) | Series ohmmeter scale reads 0 on the RIGHT and infinity on the LEFT (opposite to voltmeters and ammeters). | จำให้แม่น: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 โอห์มอยู่ 'ขวาสุด' และ อินฟินิตี้อยู่ 'ซ้ายสุด' (ตรงข้ามกับแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์) | images/diagrams/ohmmeter_circuits.png | วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม | No
CH10-09 | Chapter 10 | Shunt-Type Ohmmeter for Low Resistance Measurement | โอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt Ohmmeter) สำหรับวัดความต้านทานต่ำ | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Homework | Explain the operating principle of a Shunt-Type Ohmmeter. For what range of resistance is it suited, and how does its scale direction differ from a series ohmmeter? | จงอธิบายหลักการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt-Type Ohmmeter) เหมาะสำหรับใช้วัดความต้านทานย่านใด และสเกลหน้าปัดมีความแตกต่างจากแบบอนุกรมอย่างไร? | $$I_m = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_x}{R_m + R_x}$$ $$R_x = 0 \implies I_m = 0 \quad (\text{Leftmost edge = 0 }\Omega)$$ $$R_x = \infty \implies I_m = I_{\text{fsd}} \quad (\text{Rightmost edge = } \infty\;\Omega)$$ $$\text{Suited for LOW resistance measurement } (5\;\text{m}\Omega - 100\;\Omega)$$ | 1. Operating Principle: The unknown resistor Rx is connected in PARALLEL (shunt) across the meter movement Rm, rather than in series. A series battery and switch provide supply current. 2. Scale Behavior: - Rx = 0 (Short Circuit): All current bypasses through the zero-ohm short; coil current Im = 0. Pointer stays at far LEFT = 0 ohms. - Rx = infinity (Open Circuit): No current bypassed; full current flows through Rm, deflecting pointer to far RIGHT = infinity ohms. - Result: Shunt ohmmeter scale reads from LEFT TO RIGHT (0 on left, infinity on right), exactly matching voltmeter/ammeter scale direction! 3. Primary Application: Measuring very LOW resistances (0.1 ohm to a few tens of ohms), such as motor winding coils, contact resistance, and transformer wire. | 1. หลักการทำงาน: นำความต้านทานที่ไม่ทราบค่า Rx มาต่อ 'ขนาน (Shunt)' คร่อมขดลวดมิเตอร์ Rm แทนการต่ออนุกรม 2. ทิศทางสเกลหน้าปัด: - เมื่อ Rx = 0 (ช็อตสายวัด): กระแสทั้งหมดจะไหลลัดวงจรผ่าน Rx ทำให้ไม่มีกระแสเข้าขดลวดมิเตอร์ (Im = 0) เข็มชี้อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายสุด' = 0 โอห์ม - เมื่อ Rx = อินฟินิตี้ (เปิดวงจร): ไม่มีกระแสแยกไหลผ่าน Rx กระแสไหลเข้าขดลวดมิเตอร์เต็มที่ เข็มชี้เบี่ยงเบนไป 'ขวาสุด' = อินฟินิตี้ - สรุป: สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานจะอ่านจาก 'ซ้ายไปขวา' (0 อยู่ซ้าย, อินฟินิตี้อยู่ขวา) เหมือนกับโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ทั่วไป 3. การประยุกต์ใช้งาน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าความต้านทานต่ำมาก (Low Resistance เช่น 0.1 โอห์ม - 50 โอห์ม) เช่น ขดลวดมอเตอร์, ขดลวดหม้อแปลง, และความต้านทานหน้าสัมผัสของสวิตช์ | Series ohmmeter: 0 is on the RIGHT. Shunt ohmmeter: 0 is on the LEFT. Always know which type the question asks! | จุดตัดคะแนน: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 อยู่ 'ขวา' ส่วนโอห์มมิเตอร์แบบขนาน สเกล 0 อยู่ 'ซ้าย' อย่าจำสับสนกันเด็ดขาด | images/diagrams/ohmmeter_circuits.png | วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน | No
CH10-10 | Chapter 10 | Multi-Range Ohmmeter & Zero-Adjust Rheostat Function | โอห์มมิเตอร์หลายย่านวัด และหน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์ (Zero-Adjust Rheostat) | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 10 & Lab Multimeter | What is the primary function of the Zero-Adjust Rheostat (Zero-Ohm Adjust) in an analog multimeter, and how do multi-range multipliers (Rx1, Rx10, Rx10k) scale the center-scale resistance Rh? | ปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat) ในมัลติมิเตอร์แบบเข็มมีหน้าที่อะไร และย่านวัดตัวคูณต่างๆ (เช่น R x 1, R x 10, R x 10k) มีผลต่อค่าความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Rh) อย่างไร? | $$R_{\text{scale}} = \text{Reading on Dial} \times \text{Range Multiplier}$$ $$R_{h,\text{new}} = R_h \times \text{Multiplier}$$ $$\text{Battery Aging: } E \downarrow \implies \text{Adjust } R_{\text{zero}} \downarrow \text{ to maintain } I_{\text{fsd}} = \frac{E}{R_{\text{in}}}$$ | 1. Purpose of Zero-Adjust Rheostat: As the internal dry cell battery ages, its open-circuit terminal voltage E drops and its internal resistance rises. The Zero-Adjust potentiometer compensates for this battery voltage decline by adjusting total internal resistance so that shorting test leads still yields exactly full-scale current Ifsd (pointer aligns perfectly to 0 ohms). 2. Multi-Range Operation: Switching to higher ranges (e.g., Rx10, Rx1k, Rx10k) changes internal shunt/series divider resistors, multiplying the center-scale half-deflection resistance Rh by that factor. To measure 100 k-ohms accurately, use Rx10k so the pointer lands near center scale where reading precision is highest. | 1. หน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat): เมื่อแบตเตอรี่ภายในมัลติมิเตอร์ถูกใช้งานไปนานๆ แรงดันไฟฟ้า E จะค่อยๆ ตกและค่าความต้านทานภายในถ่านจะสูงขึ้น ปุ่ม Zero-Adjust มีไว้เพื่อปรับลดค่าความต้านทานวงจรภายในชดเชยแรงดันถ่านที่ลดลง ทำให้เมื่อนำปลายสายวัดมาช็อตกัน เข็มชี้ยังคงเบี่ยงเบนไปตรงขีด 0 โอห์มได้อย่างแม่นยำ 2. การทำงานของย่านวัดตัวคูณ (Multipliers): การเปลี่ยนสวิตช์ย่านวัด (เช่น R x 1, R x 100, R x 10k) จะสลับวงจรแบ่งแรงดันภายใน ทำให้ความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Half-scale Rh) ขยายตามตัวคูณนั้น ผู้ใช้ควรรักษาตำแหน่งเข็มให้อยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าปัดเสมอเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด | Always re-zero the meter (touch leads together and adjust 0-ohm knob) EVERY TIME you switch resistance ranges! | กฎเหล็กการใช้งาน: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนย่านวัดความต้านทาน ต้องนำปลายสายวัดมาช็อตกันและหมุนปุ่ม Zero-Adjust ให้ตรงขีด 0 โอห์มใหม่ทุกครั้ง |  |  | No
CH10-11 | Chapter 10 | Rectifier AC Voltmeter & Form Factor | เอซีโวลต์มิเตอร์แบบใช้วงจรเรียงกระแส (Rectifier AC Voltmeter) และฟอร์มแฟกเตอร์ | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Jele Sheet | A PMMC instrument is used with a full-wave bridge rectifier to measure sinusoidal AC voltage. Derive the relationship between the meter's DC response and the AC RMS voltage, and explain what happens if a square wave or triangular wave is measured. | เมื่อนำมิเตอร์ PMMC มาต่อร่วมกับวงจรบริดจ์เรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น (Full-Wave Rectifier) เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซน์ จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย DC ที่มิเตอร์ตอบสนอง กับค่า RMS ของแรงดัน AC และอธิบายว่าจะเกิดความผิดพลาดอย่างไรหากนำไปวัดคลื่นสี่เหลี่ยมหรือคลื่นสามเหลี่ยม | $$V_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.637\, V_m$$ $$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707\, V_m$$ $$\text{Form Factor } k_f = \frac{V_{\text{rms}}}{V_{\text{avg}}} = \frac{0.707}{0.637} = 1.11$$ $$V_{\text{scale}} = 1.11 \times V_{\text{avg}}$$ | 1. PMMC Mechanism Response: The PMMC movement responds strictly to average rectified current: V_avg = (2/pi) * Vm = 0.637 Vm. 2. AC Calibration: Users expect the dial to indicate Effective / Root-Mean-Square (RMS) voltage. For pure sinusoidal AC, the Form Factor is: kf = V_rms / V_avg = 1.11 Manufacturers calibrate the dial markings by multiplying the actual deflection by 1.11. 3. Non-Sinusoidal Waveform Error: If measuring non-sinusoidal waveforms (square wave kf = 1.0, triangular wave kf = 1.155), the 1.11 calibration scale causes significant measurement error. True RMS meters (thermal or digital sampling) must be used for non-sine waves. | 1. การตอบสนองของ PMMC: ขดลวดเคลื่อนที่ PMMC ตอบสนองต่อ 'ค่าเฉลี่ย (Average DC)' หลังผ่านการเรียงกระแส: V_avg = (2/pi)*Vm = 0.637 Vm 2. การปรับเทียบสเกลหน้าปัด (AC Calibration): ผู้ใช้งานต้องการอ่านค่าแรงดันใช้งานจริง หรือค่ายังผล (RMS) หน้าปัดจึงถูกสเกลค่าล่วงหน้าโดยคูณด้วย 'ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor: kf)': kf = V_rms / V_avg = (Vm / sqrt(2)) / (2*Vm / pi) = 1.11 ดังนั้น สเกล AC จึงถูกตั้งไว้ที่ 1.11 เท่าของค่าเฉลี่ย 3. ข้อผิดพลาดเมื่อวัดรูปคลื่นอื่นที่ไม่ใช่ไซน์: หากนำไปวัดรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave ซึ่งมี kf = 1.00) มิเตอร์จะอ่านค่าสูงเกินจริง 11% หากต้องการวัดสัญญาณรูปคลื่นใดๆ ให้แม่นยำ ต้องใช้มิเตอร์ประเภท 'True RMS' | Standard analog AC voltmeters assume a pure sine wave (kf = 1.11). Measuring a 10 V peak square wave will read 11.1 V instead of 10.0 V RMS! | ข้อระวัง: มิเตอร์เข็ม AC ทั่วไปปรับสเกลสำหรับคลื่นไซน์เท่านั้น (คูณ 1.11) ถ้านำไปวัดไฟสลับรูปคลื่นอื่นค่าที่อ่านได้จะผิดพลาดทันที |  |  | No
CH10-12 | Chapter 10 | Wattmeter Connection to Load (Current vs Potential Coils) | การต่อวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (ขดลวดกระแส vs ขดลวดแรงดัน) | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 3.4 (หน้า 30 - 3 คะแนน) | Describe the construction of an Electrodynamometer Wattmeter. How are the Current Coil (CC) and Potential/Voltage Coil (PC) connected to a load, and what precautions prevent coil burnout? | จงอธิบายโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer Wattmeter) ขดลวดกระแส (Current Coil: CC) และขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC) ต้องต่อเข้ากับโหลดอย่างไร และมีข้อควรระวังใดในการป้องกันขดลวดไหม้? | $$P = V_{\text{load}} \cdot I_{\text{load}} \cdot \cos\theta$$ $$\text{Current Coil (CC): Fixed, thick wire, low turns } \implies \text{Connected in SERIES with load}$$ $$\text{Potential Coil (PC): Moving, fine wire, high turns } \implies \text{Connected in PARALLEL across load}$$ | 1. Wattmeter Coils & Connection: - Current Coil (CC / ขดลวดกระแส): Made of thick copper wire with few turns (near-zero impedance). MUST be connected in SERIES with the load to carry full line current. - Potential Coil (PC / ขดลวดแรงดัน): Made of thin wire with many turns, connected in series with a high multiplier resistance. MUST be connected in PARALLEL across the load terminals to measure line voltage. 2. Power Indication: Instantaneous torque is proportional to the product i_cc * i_pc, so average pointer deflection indicates real average active power: P = V * I * cos(theta). 3. Burnout Hazard: NEVER connect the Current Coil in parallel across the voltage supply! Because CC has near-zero resistance, connecting it in parallel creates a dead short circuit, drawing hundreds of amps and instantly vaporizing the coil. | 1. โครงสร้างและการต่อใช้งาน: - ขดลวดกระแส (Current Coil: CC): เป็นขดลวดลวดทองแดงเส้นใหญ่ จำนวนรอบน้อย (ความต้านทานต่ำมากใกล้ศูนย์) ต้องต่อ 'อนุกรม' กับโหลด เพื่อให้กระแสโหลดทั้งหมดไหลผ่าน - ขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC): เป็นขดลวดเส้นเล็ก จำนวนรอบมาก ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานค่าสูง ต้องต่อ 'ขนาน' คร่อมโหลด เพื่อวัดแรงดันตกคร่อมโหลด 2. การแสดงค่ากำลังไฟฟ้า: แรงบิดของเข็มชี้จะแปรผันตามผลคูณของสนามแม่เหล็กจากทั้งสองขดลวด ทำให้เข็มชี้แสดงค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ย: P = V * I * cos(theta) 3. ข้อควรระวังอันตรายขดลวดไหม้: ห้ามนำขดลวดกระแส (CC) ไปต่อขนานคร่อมแหล่งจ่ายไฟเด็ดขาด! เพราะ CC มีความต้านทานต่ำมาก หากต่อขนานจะเกิดการลัดวงจรโดยตรง ทำให้ขดลวดไหม้ละลายทันที | Current Coil connects in SERIES. Potential Coil connects in PARALLEL. Reversing this causes explosive short circuits or an inoperative meter. | จำให้ขึ้นใจ: CC ต่อ 'อนุกรม', PC ต่อ 'ขนาน' ห้ามสลับกันเด็ดขาด | images/diagrams/exam_p30_wattmeter.png | ข้อสอบจริง ข้อ 3.4: การต่อขดลวดวัตต์มิเตอร์เข้ากับโหลด | No
CH10-13 | Chapter 10 | Energy Meter (Kilowatt-Hour Meter) Function | หลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt-Hour Meter จานหมุน) | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 3.1 (หน้า 30 - 2 คะแนน) | Explain the working principle of an induction-type Kilowatt-Hour Meter (kWh meter). What creates the driving torque on the aluminum disc, and what is the role of the permanent brake magnet? | จงอธิบายหลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Induction Kilowatt-Hour Meter จานหมุน) อะไรเป็นตัวสร้างแรงบิดขับจานอะลูมิเนียม และแม่เหล็กถาวรหน่วงการหมุน (Braking Magnet) มีหน้าที่อะไร? | $$T_d \propto V \cdot I \cdot \cos\theta = P$$ $$T_b \propto \omega \quad (\text{Eddy-current braking})$$ $$\text{At steady speed: } T_d = T_b \implies \omega \propto P$$ $$\text{Total Revolutions } N = \int \omega\, dt \propto \int P\, dt = \text{Energy (kWh)}$$ | 1. Driving Torque Generation: The meter contains a shunt electromagnet (connected across line voltage) and a series electromagnet (carrying load current). Their alternating fluxes induce eddy currents inside a lightweight aluminum disc. The interaction between each eddy current and the other magnet's flux creates a continuous rotational driving torque Td proportional to instantaneous real power P. 2. Braking Magnet Role: A C-shaped permanent magnet sits near the edge of the disc. As the disc spins through its field, eddy currents are induced that create a retarding torque Tb proportional to rotational speed (Tb proportional to omega). 3. Energy Integration: Equating Td = Tb yields disc speed omega proportional to power P. Therefore, the total number of disc revolutions over time is directly proportional to cumulative electrical energy: Energy = Integral(P dt) in kWh, registered on gear dials. | 1. การสร้างแรงบิดขับหมุนจานอะลูมิเนียม: มาตรวัดประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดแรงดัน (Shunt Magnet) และแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดกระแส (Series Magnet) ฟลักซ์แม่เหล็กสลับจากทั้งสองขดลวดจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy Currents) บนจานอะลูมิเนียม ปฏิกิริยาระหว่างกระแสไหลวนและฟลักซ์แม่เหล็กทำให้เกิดแรงผลักเป็นแรงบิดหมุนขับ (Driving Torque: Td) ซึ่งแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้าจริง P 2. หน้าที่ของแม่เหล็กเบรก (Braking Magnet): แม่เหล็กถาวรรูปเกือกม้าที่ติดตั้งคร่อมขอบจาน จะสร้างแรงบิดหน่วง (Braking Torque: Tb) ที่แปรผันตรงกับความเร็วรอบการหมุน (omega) โดยอาศัยหลักการของ Eddy Current Braking 3. การรวมหน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh): เมื่อแรงบิดขับสมดุลกับแรงบิดเบรก (Td = Tb) ความเร็วรอบจานหมุนจะแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้า P ทำให้จำนวนรอบการหมุนทั้งหมดของจานแปรผันตรงกับพลังงานไฟฟ้ารวม: Energy = Integral(P dt) ซึ่งจะส่งผ่านชุดเฟืองไปหมุนตัวเลขหน้าปัดบอกค่าเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) | The disc speed is proportional to POWER (kW), but the total number of revolutions is proportional to ENERGY (kWh). | จุดแยกแยะ: 'ความเร็วรอบ' แปรผันตามกำลังไฟฟ้า (kW) แต่ 'จำนวนรอบสะสม' แปรผันตามพลังงานไฟฟ้ารวม (kWh หรือหน่วยยูนิต) |  |  | No
CH10-14 | Chapter 10 | Instrument Accuracy, Precision, and Error Formulas | ความแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรง (Precision) และการคำนวณค่าความผิดพลาด | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 10 & Lab Rules | Define the terms Accuracy, Precision, Absolute Error, Relative Error, and Percentage Accuracy in electrical measurement. | จงนิยามคำศัพท์ทางการวัดทางไฟฟ้าต่อไปนี้: ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรงแม่นยำ (Precision), ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์ (Absolute Error), ค่าผิดพลาดสัมพัทธ์ (Relative Error) และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง (% Accuracy) | $$\text{Absolute Error: } e = Y_n - X_n$$ $$\text{Relative Error: } e_r = \frac{Y_n - X_n}{X_n}$$ $$\%\text{ Error} = \frac{¦Y_n - X_n¦}{X_n} \times 100\%$$ $$\%\text{ Accuracy } A = 100\% - \%\text{ Error}$$ | 1. Accuracy (ความแม่นยำ/ความถูกต้อง): How close the measured value Yn is to the true accepted standard value Xn. 2. Precision (ความเที่ยงตรง): The repeatability or consistency of successive measurements of the exact same quantity under identical conditions, regardless of whether it is near the true value. 3. Error Formulas: - Absolute Error: e = Yn - Xn (Measured value minus True value) - Relative Error: e_r = (Yn - Xn) / Xn - % Error: (% Error) = (¦Yn - Xn¦ / Xn) * 100% - % Accuracy: A = 100% - % Error = [1 - ¦Yn - Xn¦ / Xn] * 100%. | 1. ความถูกต้อง (Accuracy): ระดับความใกล้เคียงของค่าที่วัดได้ (Measured Value Yn) กับค่าจริงที่แท้จริง (True Value Xn) 2. ความเที่ยงตรง (Precision): ความสามารถในการวัดซ้ำแล้วได้ค่าเดิมสม่ำเสมอ (Repeatability/Consistency) ของปริมาณเดิมภายใต้สภาวะเดียวกัน แม้ค่านั้นอาจจะไม่ตรงกับค่าจริงก็ตาม 3. สูตรการคำนวณความผิดพลาด: - ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์: e = Yn - Xn (ค่าที่วัดได้ ลบ ค่าจริง) - ค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์: e_r = (Yn - Xn) / Xn - เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด: % Error = (¦Yn - Xn¦ / Xn) * 100% - เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง: % Accuracy = 100% - % Error | An instrument can have high precision (reads 9.81 V every single time) but low accuracy (if true voltage is 12.00 V). | ตัวอย่างข้อสอบ: เครื่องวัดอาจมีความเที่ยงตรงสูงมาก (วัดกี่ครั้งก็ได้ 9.81 V ทุกครั้ง) แต่มีความถูกต้องต่ำได้ (หากค่าจริงของแหล่งจ่ายคือ 12.00 V) |  |  | No
SEMI-01 | Semiconductors | Intrinsic vs Extrinsic, N-Type vs P-Type Semiconductors | สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ vs สารเจือปน, ชนิด N-Type และ P-Type | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 4.1 (หน้า 24 - 2 คะแนน) | Distinguish between Intrinsic and Extrinsic semiconductors. Explain how N-Type and P-Type semiconductors are formed by doping, identifying the majority and minority charge carriers in each. | จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (Intrinsic) และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ (Extrinsic) อธิบายกระบวนการโดปสารชนิด N-Type และ P-Type พร้อมระบุพาหะข้างมาก (Majority Carrier) และพาหะข้างน้อย (Minority Carrier) ของแต่ละชนิด | $$\text{N-Type: Si (4 val) + Pentavalent (5 val: P, As, Sb) } \implies \text{Majority: Free Electrons } (e^-)$$ $$\text{P-Type: Si (4 val) + Trivalent (3 val: B, Ga, In) } \implies \text{Majority: Holes } (h^+)$$ $$\text{Mass Action Law: } n \cdot p = n_i^2$$ | 1. Intrinsic vs Extrinsic Semiconductors: - Intrinsic: Extremely pure semiconductor crystal (Silicon or Germanium, valence = 4) with no impurities. Electrical conductivity at room temperature is very low. - Extrinsic: Doped with tiny amounts of impurity atoms to dramatically increase electrical conductivity. 2. N-Type Semiconductor: - Doped with Pentavalent impurity (valence 5: Phosphorus, Arsenic, Antimony). - 4 valence electrons form covalent bonds with Silicon, while the 5th electron becomes a free conduction electron. - Majority Carriers: Free Electrons (e-); Minority Carriers: Holes (h+). 3. P-Type Semiconductor: - Doped with Trivalent impurity (valence 3: Boron, Gallium, Indium). - 3 valence electrons bond with Silicon, leaving a vacancy or 'hole' that eagerly accepts an electron. - Majority Carriers: Holes (h+); Minority Carriers: Electrons (e-). | 1. สารกึ่งตัวนำ Intrinsic vs Extrinsic: - สารบริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor): ผลึกซิลิคอน (Si) หรือเจอร์เมเนียม (Ge) บริสุทธิ์ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว นำไฟฟ้าได้ต่ำมากที่อุณหภูมิห้อง - สารเจือปน (Extrinsic Semiconductor): สารกึ่งตัวนำที่ผ่านการโดป (Doping) เติมสารเจือปนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าอย่างมหาศาล 2. สารกึ่งตัวนำชนิด N (N-Type): - โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 5 (Pentavalent เช่น ฟอสฟอรัส P, สารหนู As) - อิเล็กตรอน 4 ตัวจับคู่กับ Si เหลืออิเล็กตรอนตัวที่ 5 หลุดเป็นอิสระ - พาหะข้างมาก (Majority Carrier): อิเล็กตรอนอิสระ (Electrons) - พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): โฮล (Holes) 3. สารกึ่งตัวนำชนิด P (P-Type): - โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 3 (Trivalent เช่น โบรอน B, แกลเลียม Ga) - อิเล็กตรอน 3 ตัวจับคู่กับ Si ทำให้ขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตำแหน่ง เกิดเป็น 'โฮล (Hole)' หรือที่ว่าง - พาหะข้างมาก (Majority Carrier): โฮล (Holes) - พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): อิเล็กตรอน (Electrons) | Both N-type and P-type semiconductors remain overall ELECTRICALLY NEUTRAL because total protons equal total electrons in the crystal lattice. | จุดหลอกยอดฮิต: สาร N-Type และ P-Type มีสภาพทางไฟฟ้าโดยรวมเป็น 'กลางทางไฟฟ้า (Electrically Neutral)' เสมอ เพราะจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด | images/diagrams/exam_p24_prob4_semiconductors.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: สารกึ่งตัวนำ N-Type และ P-Type | No
SEMI-02 | Semiconductors | MOSFET Definition, Properties & Uses | มอสเฟต (MOSFET) นิยาม โครงสร้าง คุณสมบัติเด่น และการประยุกต์ใช้งาน | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 (หน้า 24 - 2 คะแนน) | What does MOSFET stand for? Describe its 3-terminal structure, explain why its gate input impedance is near-infinite, and state its primary advantages over BJT transistors. | MOSFET ย่อมาจากอะไร? จงอธิบายโครงสร้าง 3 ขาหลัก อธิบายเหตุผลที่ขาเกต (Gate) มีอินพุตอิมพีแดนซ์สูงมากเกือบเป็นอนันต์ และระบุข้อดีที่เหนือกว่าทรานซิสเตอร์แบบ BJT | $$\text{MOSFET = Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor}$$ $$\text{Terminals: Gate (G), Drain (D), Source (S)}$$ $$I_G \approx 0 \implies R_{\text{in, gate}} \approx 10^{12} - 10^{14}\,\Omega$$ $$I_D = K (V_{GS} - V_{th})^2 \quad (\text{Voltage-Controlled Device})$$ | 1. Definition & Terminals: MOSFET stands for Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Its 3 functional terminals are Gate (G), Drain (D), and Source (S) (with a substrate/body terminal internally tied to Source). 2. Near-Infinite Gate Input Impedance: The Gate electrode is physically isolated from the semiconductor conducting channel by an ultra-thin dielectric layer of Silicon Dioxide (SiO2). Because SiO2 is an exceptional electrical insulator, steady-state gate current IG is practically ZERO (nanoamperes to picoamperes), giving an input impedance of 10^12 to 10^14 ohms. 3. Advantages over BJT: - Voltage-controlled (requires zero static gate current to remain ON, unlike BJT which demands continuous base current IB). - Extremely fast switching speeds (ideal for high-frequency switch-mode power supplies and CPU logic gates). - Low conduction resistance RDS(on) in modern power MOSFETs, yielding high efficiency. | 1. นิยามและขาใช้งาน: MOSFET ย่อมาจาก 'Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor' มี 3 ขาหลักคือ ขาเกต Gate (G), ขาเดรน Drain (D) และขาซอร์ส Source (S) 2. เหตุผลที่ขาเกตมีอิมพีแดนซ์สูงมาก (R_in เกือบอนันต์): เพราะขาเกตถูกคั่นแยกจากช่องนำกระแสด้วยชั้นฉนวนบางของ 'ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide: SiO2)' ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด ทำให้ไม่มีกระแสไฟตรงไหลเข้าขาเกตเลย (IG = 0) อิมพีแดนซ์ขาเข้าจึงสูงถึง 10^12 - 10^14 โอห์ม 3. ข้อดีเด่นชัดเหนือกว่าทรานซิสเตอร์ BJT: - ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled): ไม่กินกระแสขับขาเข้า ต่างจาก BJT ที่ต้องจ่ายกระแสไบแอสที่ขาเบส IB ตลอดเวลา - ความเร็วในการสวิตชิ่งสูงมาก (Fast Switching): เหมาะสำหรับสวิตชิ่งความถี่สูงในวงจรดิจิทัลและสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย - ประสิทธิภาพสูง: กินพลังงานขับต่ำมาก ทำให้ไม่ร้อนและนำไปสร้างเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีทรานซิสเตอร์นับพันล้านตัวได้ | MOSFET is voltage-controlled (Vgs controls Id). BJT is current-controlled (Ib controls Ic). | ข้อเปรียบเทียบออกสอบแน่นอน: MOSFET ถูกควบคุมด้วยแรงดัน (VGS คุม ID) ส่วน BJT ถูกควบคุมด้วยกระแส (IB คุม IC) | images/diagrams/exam_p24_prob4_semiconductors.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: โครงสร้างและคุณสมบัติของมอสเฟต (MOSFET) | No
SEMI-03 | Semiconductors | Integrated Circuit (IC) Definition & Significance | วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) นิยาม ความสำคัญ และวิวัฒนาการ | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 4.3 (หน้า 24 - 2 คะแนน) | What is an Integrated Circuit (IC)? How is it manufactured on a single semiconductor wafer, and what revolutionary benefits does it provide over discrete component circuits? | วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) คืออะไร? ถูกผลิตขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์สารกึ่งตัวนำอย่างไร และให้ประโยชน์ที่พลิกโฉมวงการเหนือวงจรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกชิ้น (Discrete Components) อย่างไร? | $$\text{IC = Microscopic integration of Transistors, Diodes, Resistors on a single Silicon chip}$$ $$\text{Moore's Law: Transistor density doubles approximately every 2 years}$$ | 1. Definition of an IC: An Integrated Circuit (IC or microchip) is a complete electronic circuit consisting of millions or billions of interconnected microscopic components (transistors, diodes, resistors, capacitors) fabricated monolithically on a single tiny crystal semiconductor substrate (usually Silicon). 2. Revolutionary Advantages over Discrete Circuits: - Extreme Miniaturization: Packs complex computers into a fingernail-sized silicon chip. - Mass Production & Low Cost: Fabricated simultaneously in huge batches on silicon wafers using photolithography, drastically lowering cost per gate. - High Reliability: Monolithic internal metal interconnections eliminate thousands of fragile soldered joints and mechanical wiring failures. - High Speed & Low Power: Nanometer-scale distances between transistors allow gigahertz switching speeds with negligible parasitic capacitance and minimal power dissipation. | 1. นิยามของวงจรรวม (IC): วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ Microchip) คือการรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์, ไดโอด, ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ขนาดไมโครเมตร/นาโนเมตรนับล้านถึงหมื่นล้านตัว สร้างขึ้นพร้อมกันบนผลึกสารกึ่งตัวนำซิลิคอนแผ่นเดียว (Silicon Chip) 2. ประโยชน์ที่เหนือกว่าวงจรแยกชิ้น (Discrete Circuits): - ขนาดเล็กกะทัดรัดอย่างยิ่ง: ย่อคอมพิวเตอร์ทั้งระบบลงบนชิปขนาดเท่าปลายนิ้ว - ต้นทุนต่ำ ผลิตได้จำนวนมาก: ผลิตด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี (Photolithography) บนเวเฟอร์ทีละหลายพันชิ้นพร้อมกัน - ความน่าเชื่อถือสูงมาก: วงจรเชื่อมต่อกันระดับโมเลกุลภายในชิป ไม่มีจุดบัดกรีภายนอกที่อาจหลุดหลวมหรือขึ้นสนิม - ความเร็วสูงและกินไฟต่ำ: ระยะห่างระหว่างทรานซิสเตอร์สั้นมากระดับนาโนเมตร ทำให้ส่งสัญญาณได้เร็วในระดับกิกะเฮิรตซ์ (GHz) โดยสูญเสียพลังงานน้อยมาก | An IC is not merely a single transistor packaged in plastic; it is a COMPLETE SYSTEM of millions of interconnected transistors, diodes, and resistors. | ความเข้าใจที่ถูกต้อง: IC ไม่ใช่แค่ทรานซิสเตอร์ตัวเดียว แต่เป็นระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งวงจรที่ถูกย่อส่วนลงบนแผ่นชิปซิลิคอน | images/diagrams/exam_p24_prob4_semiconductors.png | ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: วงจรรวม (IC) และประโยชน์ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ | No
SEMI-04 | Semiconductors | PN Junction Diode Biasing & Knee Voltages | การไบแอสไดโอดรอยต่อ PN (Forward vs Reverse Bias) และแรงดันคัตอิน (Knee Voltage) | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 10 & Final Exam | Explain Forward and Reverse Biasing of a PN junction diode. State the barrier potential (Knee Voltage) for Silicon and Germanium diodes, and explain the mechanism of reverse breakdown. | จงอธิบายการไบแอสตรง (Forward Bias) และไบแอสกลับ (Reverse Bias) ของไดโอดรอยต่อ PN ระบุค่าแรงดันคัตอินหรือแรงดันตกคร่อม (Knee Voltage) ของซิลิคอน (Si) และเจอร์เมเนียม (Ge) พร้อมอธิบายปรากฏการณ์เบรกดาวน์เมื่อได้รับแรงดันย้อนกลับสูงเกินพิกัด | $$V_{\text{knee, Si}} \approx 0.7\text{ V} \qquad V_{\text{knee, Ge}} \approx 0.3\text{ V}$$ $$\text{Forward: } V_{\text{anode}} > V_{\text{cathode}} + V_{\text{knee}} \implies \text{Conducts heavy current } I_D$$ $$\text{Reverse: } V_{\text{cathode}} > V_{\text{anode}} \implies I_D \approx I_s \text{ (Reverse Saturation Current } \approx \text{nA)}$$ | 1. Forward Bias: Positive terminal of source connected to Anode (P-type), Negative to Cathode (N-type). When applied voltage exceeds the barrier potential (0.7 V for Si, 0.3 V for Ge), the depletion layer collapses and large forward current flows exponentially. 2. Reverse Bias: Positive terminal to Cathode (N-type), Negative to Anode (P-type). The external voltage widens the depletion layer, preventing majority carrier flow. Only a tiny temperature-dependent reverse saturation current Is (picoamps to nanoamps) flows. 3. Reverse Breakdown: If reverse voltage exceeds the Peak Inverse Voltage (PIV / Breakdown Voltage Vz), avalanche multiplication or zener tunneling occurs, causing sudden massive reverse current. Unless current is externally limited by a resistor, the diode will burn out. | 1. การไบแอสตรง (Forward Bias): ต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายเข้ากับแอโนด (P-type) และขั้วลบเข้ากับแคโทด (N-type) เมื่อแรงดันสูงเกินแรงดันคัตอิน (Knee Voltage: 0.7 V สำหรับ Si, 0.3 V สำหรับ Ge) รอยต่อปลอดพาหะ (Depletion Region) จะแคบลงจนยุบตัว ทำให้กระแสไหลผ่านไดโอดได้อย่างสะดวก 2. การไบแอสกลับ (Reverse Bias): ต่อขั้วบวกเข้ากับแคโทด (N-type) และขั้วลบเข้ากับแอโนด (P-type) สนามไฟฟ้าภายนอกจะดึงพาหะข้างมากออกจากรอยต่อ ทำให้ชั้นรอยต่อกว้างขึ้น กระแสหลักไม่สามารถไหลผ่านได้ จะมีเพียงกระแสรั่วไหลย้อนกลับเล็กน้อยมาก (Reverse Saturation Current Is ระดับ nA) 3. การพังทลายเมื่อไบแอสกลับ (Breakdown): หากป้อนแรงดันย้อนกลับเกินพิกัดทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ไดโอดจะเกิดปรากฏการณ์ Avalanche หรือ Zener Breakdown ทำให้กระแสย้อนกลับพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแส ไดโอดจะไหม้เสียหายทันที | Memorize: Silicon diode Knee Voltage = 0.7 V; Germanium diode Knee Voltage = 0.3 V. Standard problems assume Silicon 0.7 V. | ค่าคงที่ต้องจำ: ซิลิคอนไดโอด (Si) มีแรงดันตกคร่อม 0.7 V ส่วนเจอร์เมเนียม (Ge) มีแรงดันตกคร่อม 0.3 V | images/diagrams/diode_circuits.png | กราฟคุณลักษณะและการไบแอสไดโอดรอยต่อ PN | No
SEMI-05 | Semiconductors | Diode Shockley Equation, Dynamic Resistance & LED Circuit | สมการช็อคลีย์ของไดโอด ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance) และวงจรขับ LED | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Homework | State Shockley's ideal diode equation. Define dynamic AC resistance rd, and calculate the current-limiting resistor R required to operate an LED (V_led = 2.0 V, I_led = 15 mA) from a 12 V DC source. | จงเขียนสมการไดโอดในอุดมคติของช็อคลีย์ (Shockley Equation) นิยามความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance rd) และคำนวณหาค่าความต้านทานจำกัดกระแส R ที่ต้องใช้ต่ออนุกรมกับหลอด LED (สเปก V_led = 2.0 V, I_led = 15 mA) เมื่อต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟตรง 12 V | $$I_D = I_s \left( e^{\frac{V_D}{n V_T}} - 1 \right) \qquad V_T = \frac{k T}{q} \approx 26\text{ mV at } 300\text{ K}$$ $$r_d = \frac{n V_T}{I_D} \approx \frac{26\text{ mV}}{I_D}$$ $$R = \frac{V_{CC} - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} = \frac{12\text{ V} - 2.0\text{ V}}{15 \times 10^{-3}\text{ A}} = 667\;\Omega$$ | 1. Shockley Diode Equation: ID = Is * [exp(VD / (n*VT)) - 1] where Is = reverse saturation current, n = ideality factor (1 to 2), VT = thermal voltage = kT/q = 26 mV at room temperature (27°C / 300 K). 2. Dynamic AC Resistance (rd): Taking the derivative dVD/dID yields: rd = 26 mV / ID (where ID is in milliamperes). At ID = 2 mA, rd = 26 mV / 2 mA = 13 ohms. 3. LED Resistor Calculation: R = (Vcc - V_led) / I_led = (12 V - 2.0 V) / 0.015 A = 10 V / 0.015 A = 666.67 ohms. Select standard resistor R = 680 ohms. | 1. สมการไดโอดของช็อคลีย์ (Shockley Equation): ID = Is * [exp(VD / (n*VT)) - 1] โดยที่ Is คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, n คือแฟกเตอร์อุดมคติ (1-2), และ VT คือแรงดันความร้อน = kT/q = 26 mV ที่อุณหภูมิห้อง (300 K) 2. ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance rd): คำนวณจากอนุพันธ์ของเส้นโค้ง I-V: rd = 26 mV / ID เช่น ที่กระแส ID = 2 mA จะมี rd = 26 mV / 2 mA = 13 โอห์ม 3. การคำนวณตัวต้านทานจำกัดกระแส LED: R = (Vcc - V_led) / I_led = (12 V - 2.0 V) / 0.015 A = 10 V / 0.015 A = 666.7 โอห์ม (ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐาน 680 โอห์ม) | Never connect an LED directly to a voltage source without a current-limiting resistor, as diode current rises exponentially and destroys the LED. | ข้อควรระวัง: ห้ามต่อหลอด LED เข้ากับแหล่งจ่ายไฟตรงโดยไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสเด็ดขาด เพราะกระแสจะพุ่งขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลจน LED ไหม้ทันที |  |  | No
SEMI-06 | Semiconductors | Zener Diode Voltage Regulator Operation | วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode Voltage Regulator) | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Final Exam | How does a Zener diode function as a voltage regulator? In a circuit with Vin = 15 V to 20 V, Vz = 10 V, Pz_max = 1 W, and load RL = 500 ohms, calculate the required series resistor R. | ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันให้คงที่ได้อย่างไร? ในวงจรที่มีแรงดันขาเข้า Vin = 15 V ถึง 20 V, ซีเนอร์มีพิกัด Vz = 10 V, Pz_max = 1 W และโหลด RL = 500 โอห์ม จงคำนวณหาค่าความต้านทานอนุกรม R ที่เหมาะสม | $$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10\text{ V}}{500\;\Omega} = 20\text{ mA}$$ $$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} = \frac{1\text{ W}}{10\text{ V}} = 100\text{ mA}$$ $$R_{\min} = \frac{V_{\text{in},\max} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_L} = \frac{20 - 10}{0.100 + 0.020} = \frac{10}{0.120} = 83.3\;\Omega$$ $$R_{\max} = \frac{V_{\text{in},\min} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_L} = \frac{15 - 10}{0.005 + 0.020} = \frac{5}{0.025} = 200\;\Omega$$ | 1. Zener Regulation Mechanism: A Zener diode operates in the REVERSE breakdown region. When reverse-biased beyond its breakdown voltage Vz, terminal voltage remains remarkably constant at Vz over a broad range of Zener current Iz. 2. Load Current: IL = Vz / RL = 10 V / 500 ohms = 20 mA (constant as long as Vz is regulated). 3. Maximum Zener Current: Iz_max = Pz_max / Vz = 1 W / 10 V = 100 mA. 4. Calculate Minimum Series Resistance R_min (at Vin_max = 20 V): R_min = (Vin_max - Vz) / (Iz_max + IL) = (20 - 10) / (0.100 + 0.020) = 10 / 0.120 = 83.3 ohms. 5. Calculate Maximum Series Resistance R_max (at Vin_min = 15 V, assuming Iz_min = 5 mA): R_max = (Vin_min - Vz) / (Iz_min + IL) = (15 - 10) / (0.005 + 0.020) = 5 / 0.025 = 200 ohms. Any value between 84 ohms and 200 ohms (e.g. standard 120 ohms) guarantees stable 10 V regulation. | 1. กลไกการรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด: ซีเนอร์ไดโอดถูกออกแบบมาให้ทำงานในย่าน 'ไบแอสกลับ (Reverse Breakdown)' โดยเมื่อแรงดันย้อนกลับถึงค่าแรงดันซีเนอร์ (Vz) แรงดันตกคร่อมตัวมันจะคงที่อยู่ที่ Vz เกือบสมบูรณ์ แม้กระแสที่ไหลผ่านตัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 2. คำนวณกระแสโหลด IL: IL = Vz / RL = 10 V / 500 โอห์ม = 20 mA 3. คำนวณพิกัดกระแสซีเนอร์สูงสุด Iz_max: Iz_max = Pz_max / Vz = 1 W / 10 V = 100 mA (0.1 A) 4. คำนวณความต้านทานอนุกรมต่ำสุด R_min (ป้องกันซีเนอร์ไหม้เมื่อ Vin สูงสุด 20 V): R_min = (Vin_max - Vz) / (Iz_max + IL) = (20 - 10) / (0.100 + 0.020) = 10 / 0.120 = 83.3 โอห์ม 5. คำนวณความต้านทานอนุกรมสูงสุด R_max (รักษาการคุมแรงดันเมื่อ Vin ต่ำสุด 15 V และ Iz_min = 5 mA): R_max = (Vin_min - Vz) / (Iz_min + IL) = (15 - 10) / (0.005 + 0.020) = 5 / 0.025 = 200 โอห์ม สรุป: สามารถเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐานระหว่าง 84 ถึง 200 โอห์ม (เช่น 120 โอห์ม) | Zener diode must be connected in REVERSE BIAS (Cathode to positive supply) to regulate voltage. In forward bias, it behaves like an ordinary 0.7 V diode! | ข้อควรระวัง: ซีเนอร์ไดโอดต้องต่อแบบ 'ไบแอสกลับ (Reverse Bias)' เท่านั้นจึงจะคุมแรงดันได้ หากต่อไบแอสตรงจะทำงานเหมือนไดโอดธรรมดาที่มีแรงดันตกคร่อมเพียง 0.7 V | images/diagrams/diode_circuits.png | วงจรควบคุมแรงดันคงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Voltage Regulator) | No
SEMI-07 | Semiconductors | Solar Photovoltaic Cell Equivalent Circuit & Parameters | วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell) และพารามิเตอร์สำคัญ | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 9 & 10 (Renewables) | Draw and explain the electrical equivalent circuit of a Solar Photovoltaic Cell. Define Open-Circuit Voltage (Voc), Short-Circuit Current (Isc), Maximum Power Point (MPP), and Fill Factor (FF). | จงอธิบายวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell Equivalent Circuit) นิยามแรงดันเปิดวงจร (Voc), กระแสลัดวงจร (Isc), จุดทำงานกำลังสูงสุด (MPP) และฟิลแฟกเตอร์ (Fill Factor: FF) | $$I = I_{\text{ph}} - I_D - I_{\text{sh}} = I_{\text{ph}} - I_s \left( e^{\frac{V + I R_s}{n V_T}} - 1 \right) - \frac{V + I R_s}{R_{\text{sh}}}$$ $$P_{\max} = V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}$$ $$\text{Fill Factor: } FF = \frac{P_{\max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} = \frac{V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$ $$\text{Efficiency: } \eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_{oc} \cdot I_{sc} \cdot FF}{G \cdot A_{\text{cell}}}$$ | 1. Solar Cell Equivalent Circuit: Consists of a photocurrent source Iph (proportional to solar irradiance) in parallel with: - An intrinsic PN junction diode (Shockley equation) - A shunt resistance Rsh (representing leakage current across cell edges, ideally infinity) - A series resistance Rs (representing bulk silicon and metal contact resistance, ideally zero). 2. Key Parameters: - Short-Circuit Current (Isc): Output current when terminals are shorted (V = 0), almost equal to light-generated current Iph. - Open-Circuit Voltage (Voc): Terminal voltage when net current is zero (I = 0), typically ~0.6 V per silicon cell. - Maximum Power Point (MPP): The specific point (Vmp, Imp) on the I-V curve where product P = V*I is maximized. - Fill Factor (FF): Ratio of actual maximum power to theoretical product (Voc * Isc). Higher FF (typically 0.75 - 0.85) denotes a squarer curve and superior cell quality. | 1. วงจรสมมูลของโซลาร์เซลล์: ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแสที่เกิดจากแสง Iph (แปรผันตามความเข้มแสงแดด) ต่อขนานกับ: - ตัวไดโอดรอยต่อ PN แท้จริง (Diode D) - ความต้านทานขนาน Rsh (แทนการรั่วไหลของกระแสตามขอบเซลล์ ในอุดมคติมีค่าเป็นอนันต์) - ความต้านทานอนุกรม Rs (แทนความต้านทานเนื้อซิลิคอนและขั้วโลหะ ในอุดมคติมีค่าเป็นศูนย์) 2. พารามิเตอร์สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์: - กระแสลัดวงจร (Short-Circuit Current: Isc): กระแสที่ไหลเมื่อต่อลัดวงจรขั้วเซลล์ (V = 0) มีค่าใกล้เคียงกระแสโฟโต Iph - แรงดันเปิดวงจร (Open-Circuit Voltage: Voc): แรงดันที่วัดได้เมื่อเปิดวงจร (I = 0) มีค่าประมาณ 0.6 V ต่อเซลล์ซิลิคอน 1 เซลล์ - จุดทำงานกำลังสูงสุด (Maximum Power Point: MPP): จุดบนกราฟ I-V Curve ที่ให้ผลคูณ P = Vmp * Imp สูงที่สุด - ฟิลแฟกเตอร์ (Fill Factor: FF): อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าสูงสุดจริง ต่อ ผลคูณเชิงทฤษฎี (Voc * Isc) ยิ่งค่า FF สูง (0.75 - 0.85) กราฟจะยิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม แสดงว่าเซลล์มีคุณภาพสูง | Single silicon solar cell produces only ~0.55 - 0.6 V. That is why 60 or 72 cells are connected in series inside a solar panel to output ~36 - 40 V. | จุดน่ารู้: เซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์สร้างแรงดันได้เพียง 0.55 - 0.6 V เท่านั้น แผงโซลาร์เซลล์มาตรฐานจึงต้องนำเซลล์มาต่ออนุกรมกัน 60 หรือ 72 เซลล์เพื่อให้ได้แรงดันประมาณ 36 - 40 V |  |  | No
SEMI-08 | Semiconductors | BJT Transistor Terminal Currents & Gain Relations | ความสัมพันธ์ของกระแสและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT (Alpha, Beta) | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 10 & Homework | State the current relationship between the Emitter (IE), Base (IB), and Collector (IC) of a Bipolar Junction Transistor (BJT). Define DC current gain Beta (hFE) and Alpha, and derive the formula linking Beta and Alpha. | จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขาอิมิตเตอร์ (IE), ขาเบส (IB) และขาคอลเลกเตอร์ (IC) ของทรานซิสเตอร์ BJT นิยามอัตราขยายกระแสไฟตรง เบตา (Beta / hFE) และ แอลฟา (Alpha) พร้อมพิสูจน์สมการความสัมพันธ์ระหว่าง Beta และ Alpha | $$I_E = I_B + I_C$$ $$\beta = \frac{I_C}{I_B} \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E}$$ $$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \qquad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$ | 1. Kirchhoff's Current Law for BJT: By KCL, the total current leaving/entering the emitter equals the sum of base and collector currents: IE = IB + IC 2. Current Gains Defined: - Common-Emitter DC Current Gain (Beta or hFE): Beta = IC / IB (typically ranges from 50 to 300). - Common-Base DC Current Gain (Alpha): Alpha = IC / IE (slightly less than 1, typically 0.98 to 0.998). 3. Relationship Derivation: Divide IE = IB + IC by IC: IE / IC = (IB / IC) + 1 1 / Alpha = (1 / Beta) + 1 = (Beta + 1) / Beta Inverting yields: Alpha = Beta / (Beta + 1) Solving for Beta yields: Beta = Alpha / (1 - Alpha). | 1. กฎกระแสเคอร์ชอฟฟ์ของทรานซิสเตอร์ BJT: กระแสที่ไหลผ่านขาอิมิตเตอร์มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสขาเบสและขาคอลเลกเตอร์เสมอ: IE = IB + IC 2. นิยามอัตราขยายกระแส: - อัตราขยายกระแสแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ (Beta หรือ hFE): Beta = IC / IB (ค่าทั่วไปอยู่ในช่วง 50 ถึง 300 เท่า) - อัตราขยายกระแสแบบคอมมอนเบส (Alpha): Alpha = IC / IE (มีค่าน้อยกว่า 1 เล็กน้อย ค่าทั่วไปประมาณ 0.98 ถึง 0.998) 3. การพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง Alpha และ Beta: จาก IE = IB + IC นำ IC มาหารตลอด: IE / IC = (IB / IC) + 1 1 / Alpha = (1 / Beta) + 1 = (Beta + 1) / Beta กลับเศษส่วนจะได้: Alpha = Beta / (Beta + 1) หรือแปลงรูปหาค่า Beta: Beta = Alpha / (1 - Alpha) | IE is always the LARGEST current in a BJT: IE = IB + IC. Collector current is slightly smaller than emitter current (Alpha < 1). | จำให้แม่น: กระแสขาอิมิตเตอร์ (IE) มีค่ามากที่สุดใน BJT เสมอ เพราะ IE = IB + IC | images/diagrams/transistor_bjt_mosfet.png | กระแสขาใช้งานและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT | No
SEMI-09 | Semiconductors | BJT Transistor as an Electronic Switch | การใช้งานทรานซิสเตอร์ BJT เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Cutoff vs Saturation) | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Lab Experiments | Explain how an NPN BJT operates as an electronic switch. Define Cutoff and Saturation states, and design a base resistor RB to drive a 12 V, 100 mA relay from a 5 V microcontroller GPIO pin (assume Beta_sat = 10, Vbe_sat = 0.7 V, Vce_sat = 0.2 V). | จงอธิบายหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ NPN BJT ในฐานะสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ นิยามสภาวะคัตออฟ (Cutoff) และสภาวะอิ่มตัว (Saturation) พร้อมคำนวณหาค่าความต้านทานขาเบส RB เพื่อขับรีเลย์ 12 V กระแส 100 mA จากขาไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 V (กำหนด Beta_sat = 10, Vbe_sat = 0.7 V, Vce_sat = 0.2 V) | $$\text{Cutoff (OFF): } V_{in} = 0 \implies I_B = 0, \; I_C = 0, \; V_{CE} = V_{CC}$$ $$\text{Saturation (ON): } I_B \ge \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta_{\text{sat}}} \implies V_{CE} = V_{CE,\text{sat}} \approx 0.2\text{ V}$$ $$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE,\text{sat}}}{R_{\text{load}}}$$ $$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE,\text{sat}}}{I_B}$$ | 1. Operating States as a Switch: - Cutoff (Switch OFF): When Vin = 0 V, Vbe < 0.7 V. Base current IB = 0, Collector current IC = 0. The transistor behaves as an open switch; full supply Vcc appears across C-E. - Saturation (Switch ON): Sufficient base current IB is injected so both B-E and B-C junctions become forward-biased. Vce collapses to Vce(sat) ~ 0.2 V. The transistor acts as a closed switch, passing full load current. 2. Base Resistor Calculation: - Target load current: IC_sat = 100 mA = 0.1 A. - Overdrive base current for hard saturation (using forced Beta = 10): IB = IC_sat / Beta_sat = 100 mA / 10 = 10 mA. - Calculate RB: RB = (Vin - Vbe_sat) / IB = (5.0 V - 0.7 V) / (10 x 10^-3 A) = 4.3 V / 0.010 A = 430 ohms. (Select standard 430 ohms or 390 ohms for robust saturation). | 1. สภาวะการทำงานเป็นสวิตช์: - สภาวะคัตออฟ (Cutoff - สวิตช์เปิด/OFF): เมื่อป้อน Vin = 0 V (Vbe < 0.7 V) จะไม่มีกระแสเบส IB = 0 ทำให้ IC = 0 ทรานซิสเตอร์ทำตัวเหมือนสวิตช์เปิดวงจร แรงดัน Vce เท่ากับ Vcc เต็มที่ - สภาวะอิ่มตัว (Saturation - สวิตช์ปิด/ON): ป้อนกระแสเบส IB มากเพียงพอจนรอยต่อทั้งสองได้รับไบแอสตรง แรงดันตกคร่อม Vce จะลดฮวบลงเหลือ Vce(sat) เพียงประมาณ 0.2 V ทรานซิสเตอร์ทำตัวเหมือนสวิตช์ลัดวงจร จ่ายกระแสโหลดเต็มที่ 2. การคำนวณค่าตัวต้านทานขาเบส RB: - กระแสโหลดคอลเลกเตอร์ที่ต้องการ: IC_sat = 100 mA - คำนวณกระแสเบสเพื่อให้เข้าสู่ภาวะอิ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Overdrive โดยใช้ Forced Beta = 10): IB = IC_sat / Beta_sat = 100 mA / 10 = 10 mA - คำนวณค่า RB: RB = (Vin - Vbe_sat) / IB = (5.0 V - 0.7 V) / 0.010 A = 4.3 V / 0.010 A = 430 โอห์ม (ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานมาตรฐาน 430 โอห์ม หรือ 390 โอห์ม) | When designing a switching transistor, never use the linear data-sheet Beta (e.g. 100-300). Always use forced Beta_sat = 10 to ensure deep saturation! | เคล็ดลับการออกแบบ: เวลาใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ ห้ามใช้อัตราขยาย Beta ปกติ (100-300) มาคำนวณ แต่ให้ใช้ Forced Beta = 10 เพื่อให้ทรานซิสเตอร์อิ่มตัวเต็มที่และไม่ร้อน |  |  | No
SEMI-10 | Semiconductors | BJT vs FET / MOSFET Detailed Comparison | ตารางเปรียบเทียบเชิงลึก BJT vs FET / MOSFET | Level 1 (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 & Lecture Chapter 10 | Provide a comprehensive comparison between Bipolar Junction Transistors (BJT) and Field-Effect Transistors (FET / MOSFET) regarding carrier conduction, control mechanism, input impedance, thermal stability, and noise. | จงเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างละเอียดระหว่างทรานซิสเตอร์ BJT และ ทรานซิสเตอร์ FET / MOSFET ในประเด็น: ชนิดของพาหะ, กลไกการควบคุม, อิมพีแดนซ์ขาเข้า, เสถียรภาพทางอุณหภูมิ และสัญญาณรบกวน | $$\text{BJT: Bipolar (Holes + Electrons) } ¦ \text{ Current-Controlled } (I_B) ¦ R_{\text{in}} \approx 1 - 10\text{ k}\Omega$$ $$\text{MOSFET: Unipolar (Majority only) } ¦ \text{ Voltage-Controlled } (V_{GS}) ¦ R_{\text{in}} \approx 10^{12} - 10^{14}\,\Omega$$ | Comprehensive Comparison: 1. Carrier Conduction: - BJT is BIPOLAR (current conduction involves both electrons and holes). - MOSFET is UNIPOLAR (current conduction relies strictly on majority carriers in the channel). 2. Control Mechanism: - BJT is CURRENT-CONTROLLED: Output current IC is controlled by input base current IB (IC = Beta * IB). - MOSFET is VOLTAGE-CONTROLLED: Output drain current ID is controlled by gate-to-source voltage VGS. 3. Input Impedance: - BJT: Low to moderate input impedance (1 k-ohm to 10 k-ohms) because the base-emitter junction is forward-biased. - MOSFET: Near-infinite input impedance (10^12 to 10^14 ohms) due to the insulating silicon dioxide gate dielectric. 4. Thermal Stability: - BJT has negative temperature coefficient for Vbe, making it vulnerable to Thermal Runaway. - MOSFET has positive temperature coefficient for RDS(on), naturally preventing thermal runaway and allowing easy parallel operation. | ตารางเปรียบเทียบ BJT vs MOSFET: 1. ชนิดของพาหะที่นำกระแส: - BJT: เป็นแบบ 'Bipolar' คือใช้ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลในการนำกระแสพร้อมกัน - MOSFET: เป็นแบบ 'Unipolar' คือใช้เฉพาะพาหะข้างมากชนิดเดียวในแชนแนลในการนำกระแส 2. กลไกการควบคุม: - BJT: ควบคุมด้วยกระแส (Current-Controlled) โดยกระแสขาเข้า IB เป็นตัวกำหนดกระแสขาออก IC (IC = Beta * IB) - MOSFET: ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled) โดยแรงดัน VGS เป็นตัวกำหนดกระแสขาออก ID 3. อิมพีแดนซ์ขาเข้า (Input Impedance): - BJT: ปานกลาง (1 k-ohm ถึง 10 k-ohm) เพราะรอยต่อ B-E ได้รับไบแอสตรง - MOSFET: สูงมากเกือบเป็นอนันต์ (10^12 ถึง 10^14 โอห์ม) เพราะมีชั้นฉนวน SiO2 กั้นขาเกตไว้ 4. เสถียรภาพทางอุณหภูมิ (Thermal Stability): - BJT: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นลบ เกิดปรากฏการณ์ Thermal Runaway (ยิ่งร้อนยิ่งกินกระแสจนไหม้) ได้ง่าย - MOSFET: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ RDS(on) เป็นบวก เมื่อร้อนความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันความเสียหายและต่อขนานกันได้ง่าย | BJT = Bipolar, Current-controlled, Low Rin. MOSFET = Unipolar, Voltage-controlled, Extremely high Rin. | สรุปสั้นจำเข้าห้องสอบ: BJT = ไบโพลาร์, คุมด้วยกระแส, Rin ต่ำ ¦ MOSFET = ยูนิโพลาร์, คุมด้วยแรงดัน, Rin สูงมหาศาล | images/diagrams/transistor_bjt_mosfet.png | การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างและการทำงานระหว่าง BJT และ MOSFET | No
SEMI-11 | Semiconductors | Half-Wave vs Full-Wave Rectifiers & PIV Rating | วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น vs เต็มคลื่น และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) | Level 2 (Analysis) | Lecture Chapter 10 & Final Exam | Compare Half-Wave, Full-Wave Center-Tapped, and Full-Wave Bridge Rectifiers regarding DC average output voltage, ripple frequency, efficiency, and Peak Inverse Voltage (PIV) rating across diodes. | จงเปรียบเทียบวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave), เต็มคลื่นแบบมีแท็ปกลาง (Center-Tapped) และเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) ในประเด็น: แรงดันเฉลี่ย Vdc, ความถี่ริปเปิล (Ripple Frequency), ประสิทธิภาพสูงสุด และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ของไดโอด | $$\text{Half-Wave: } V_{\text{dc}} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318\, V_m \qquad f_{\text{ripple}} = f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$ $$\text{Center-Tapped: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637\, V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = 2V_m$$ $$\text{Bridge Rectifier: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637\, V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$ | 1. Half-Wave Rectifier (1 Diode): - Vdc = Vm / pi = 0.318 Vm - Ripple frequency = fin (50 Hz) - Maximum theoretical efficiency = 40.6% - Diode PIV = Vm 2. Center-Tapped Full-Wave Rectifier (2 Diodes + Center-Tapped Transformer): - Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm - Ripple frequency = 2*fin (100 Hz, easier to filter) - Maximum theoretical efficiency = 81.2% - Diode PIV = 2*Vm (Major drawback: diodes must withstand twice peak voltage!) 3. Bridge Full-Wave Rectifier (4 Diodes, Standard Transformer): - Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm - Ripple frequency = 2*fin (100 Hz) - Maximum theoretical efficiency = 81.2% - Diode PIV = Vm (Only 1*Vm, allowing lower-voltage diodes; dominant industry standard). | 1. วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave - ใช้ไดโอด 1 ตัว): - แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = Vm / pi = 0.318 Vm - ความถี่ริปเปิล: เท่ากับความถี่ไฟเข้า = fin (50 Hz) - ประสิทธิภาพสูงสุด: 40.6% - พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = Vm 2. วงจรเต็มคลื่นแบบหม้อแปลงมีแท็ปกลาง (Center-Tapped - ใช้ไดโอด 2 ตัว): - แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm - ความถี่ริปเปิล: 2 เท่าของไฟเข้า = 2*fin (100 Hz กรองให้เรียบง่ายขึ้นมาก) - ประสิทธิภาพสูงสุด: 81.2% - พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = 2*Vm (ข้อเสียสำคัญ: ไดโอดต้องทนแรงดันย้อนกลับสูงถึง 2 เท่าของแรงดันพีก) 3. วงจรเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier - ใช้ไดโอด 4 ตัว): - แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm - ความถี่ริปเปิล: 2*fin (100 Hz) - ประสิทธิภาพสูงสุด: 81.2% - พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = Vm (ไดโอดรับแรงดันย้อนกลับเพียง 1 เท่า นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม) | Crucial exam question: Center-tapped full wave requires PIV = 2*Vm, whereas Bridge rectifier requires only PIV = Vm. | จุดตัดคะแนนข้อสอบ: วงจร Center-Tapped ไดโอดต้องทน PIV สูงถึง 2*Vm ในขณะที่วงจร Bridge ไดโอดทน PIV เพียง Vm เดียว |  |  | No
SEMI-12 | Semiconductors | Operational Amplifier (Op-Amp 741) Characteristics | คุณสมบัติอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp) และวงจรขยายพื้นฐาน | Level 1 (Concept) | Lecture Chapter 10 & Lab Rules | State the ideal characteristics of an Operational Amplifier (Op-Amp): input impedance, output impedance, open-loop gain, bandwidth, and slew rate. Explain the concept of Virtual Short / Virtual Ground. | จงระบุคุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp): อิมพีแดนซ์ขาเข้า, อิมพีแดนซ์ขาออก, อัตราขยายวงเปิด, แบนด์วิดท์ และสลูว์เรต (Slew Rate) พร้อมอธิบายแนวคิดเรื่อง ช็อตเสมือน (Virtual Short) หรือ กราวด์เสมือน (Virtual Ground) | $$R_{\text{in}} = \infty \implies I_+ = I_- = 0$$ $$R_{\text{out}} = 0 \qquad A_{OL} = \infty \qquad \text{Bandwidth} = \infty$$ $$\text{Virtual Short: } V_+ \approx V_- \quad (\text{Under negative feedback})$$ $$\text{Inverting Gain: } A_v = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} \qquad \text{Non-inverting Gain: } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$ | 1. Ideal Op-Amp Characteristics: - Input Impedance (Rin): Infinite (no current enters the input terminals: I+ = I- = 0). - Output Impedance (Rout): Zero (can supply any load current without internal voltage drop). - Open-Loop Voltage Gain (A_OL): Infinite. - Bandwidth (BW): Infinite (amplifies signals from DC to infinite frequency without attenuation). - Slew Rate: Infinite (output changes voltage instantaneously). - Common-Mode Rejection Ratio (CMRR): Infinite. 2. Virtual Short & Virtual Ground: Because open-loop gain A_OL is infinite, in any negative feedback configuration, the differential input voltage MUST be zero: (V+ - V-) = Vout / A_OL = Vout / infinity = 0 => V+ = V-. This is called a 'Virtual Short'. If the non-inverting terminal V+ is tied to physical ground (0 V), then V- is held firmly at 0 V without being physically connected to ground, known as 'Virtual Ground'. | 1. คุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp): - ความต้านทานขาเข้า (Input Impedance: Rin) = อินฟินิตี้ (ไม่มีกระแสไหลเข้าขาอินพุต: I+ = I- = 0) - ความต้านทานขาออก (Output Impedance: Rout) = 0 โอห์ม (จ่ายกระแสโหลดได้ไม่จำกัดโดยแรงดันไม่ตก) - อัตราขยายแรงดันวงเปิด (Open-Loop Gain: A_OL) = อินฟินิตี้ - แบนด์วิดท์ (Bandwidth: BW) = อินฟินิตี้ (ขยายสัญญาณได้ทุกความถี่ตั้งแต่ DC ถึงไม่สิ้นสุด) - สลูว์เรต (Slew Rate) = อินฟินิตี้ (แรงดันขาออกตอบสนองได้ทันทีโดยไม่มีความหน่วง) 2. แนวคิดช็อตเสมือน (Virtual Short) และกราวด์เสมือน (Virtual Ground): เนื่องจากอัตราขยาย A_OL เป็นอนันต์ เมื่อมีการต่อป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback) ผลต่างแรงดันระหว่างขาอินพุตทั้งสองต้องมีค่าเป็นศูนย์: (V+ - V-) = Vout / A_OL = 0 => V+ = V- สภาวะนี้เรียกว่า 'Virtual Short' และหากขา V+ ต่อลงกราวด์จริง (0 V) ขา V- ก็จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 V เสมือนต่อลงกราวด์ด้วย เรียกว่า 'Virtual Ground' | Virtual short (V+ = V-) holds ONLY when negative feedback is present. In an open-loop comparator, V+ is NOT equal to V-. | จุดสำคัญ: ปรากฏการณ์ Virtual Short (V+ = V-) จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีวงจร 'ป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback)' เท่านั้น หากเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบวงเปิด (Comparator) V+ และ V- จะไม่เท่ากัน |  |  | No